УДК 621.314

СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ НЕБАЛАНСА ТОКОВ В ТРЕХФАЗНОЙ СЕТИ С НУЛЕВЫМ ПРОВОДОМ

Киселев М.Г., магистрант; М.В. Рябчицкий, к.т.н. проф.

(Московский энергетический институт (технический университет) г. Москва, Российская Федерация)

В частном секторе для питания электроприборов в основном используется однофазная система электроснабжения (СЭ). Так как СЭ изначально является трёхфазной, то возникает необходимость рассредоточивать все три фазы по различным потребителям электроэнергии. Для этого в определённом экономически и технически выгодном порядке распределяют фазы СЭ по потребителям электроэнергии. При этом стоит заметить одну из технических сторон распределения энергии фаз по потребителям, а именно, стараются распределить так, чтобы нагрузка была в общем симметричной. Этот один из способов симметрирования нагрузки является недостаточным из-за того, что частный сектор является случайной нагрузкой.

В частном секторе используется трёхфазная сеть с нулевым проводом. Трёхфазная сеть с нейтралью менее подвержена небалансу напряжений при несимметричной нагрузке, так как в данной сети нулевой провод уравнивает фазные напряжения. Однако, в связи с возникновением несимметричных токов, возникает различное падение напряжений на сопротивлениях сети в каждой из фаз. При несимметричной нагрузке в трёхфазной сети с нейтралью потребляется не только прямая последовательность токов, но и токи обратной и нулевой последовательностей. Из-за наличия токов нулевой последовательности в нейтрали возникает ток, амплитуда которого в три раза больше амплитуды нулевой последовательности. Если не учитывать данный фактор, то при некоторой несимметрии этот ток может вызвать перегрузку нулевого провода, что может стать причиной его обрыва.

В связи с увеличением количества вентильных нагрузок на стороне потребителя увеличилась доля потребления высших гармоник тока. Наиболее существенно увеличилась доля третьей гармоники тока. Из-за того, что в трехфазных цепях с нулевым проводом третья гармоника тока каждой из фаз складываются, то это приводит к дополнительной нагрузке нулевого провода, а возможно и к перегреву.

Одним из способов устранения небаланса токов и напряжений  является использование компенсатора токов обратной и нулевой последовательностей (компенсатор токов небаланса - КТН) на базе параллельного активного фильтра. Принцип работы КТН заключается в генерации токов обратной и нулевой последовательностей в противофазе с соответствующими последовательностями токов нагрузки. Помимо компенсации токов небаланса компенсатор способен без изменения силовой схемы выполнять функции компенсации реактивной мощности и фильтрации высших гармоник.

КТН представляет собой трёхфазный мостовой преобразователь напряжения на полностью управляемых ключевых элементах, например IGBT транзисторах, подключенный параллельно к нагрузке. На стороне постоянного тока преобразователя подключается емкостной накопитель энергии.

Подключение компенсатора необходимо осуществлять вблизи потребителя, так как ток компенсации обратной и нулевой последовательностей замыкается между нагрузкой и КТН, поэтому длину этих нагруженных токами небаланса проводов линии электропередач целесообразно уменьшить для снижения дополнительных потерь.