МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

Методичні вказівки

ДО ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

ЗА КУРСОМ

«ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ ПЕРЕХІДНІ

ПРОЦЕСИ В ЕЛЕКТРИЧНИХ СИСТЕМАХ»

Донецьк, 2010 р.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

Кафедра електричних систем

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

ЗА КУРСОМ «ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ ПЕРЕХІДНІ ПРОЦЕСИ

В ЕЛЕКТРИЧНИХ СИСТЕМАХ»

(для студентів денної форми навчання спеціальностей 7090601(02)

Затверджено

на засіданні кафедри електричних систем.

Протокол № __ від “__” _________ 2010 р.

Затверджено

на засіданні навчально-видавничої ради ДонНТУ.

Протокол № __ від “__” _________ 2010 р.

Донецьк, 2010

УДК 621.311.018(071)

Методичні вказівки до лабораторних робіт за курсом «Електромеханічні перехідні процеси в електричних системах» (для студентів денної форми навчання спеціальностей 7090601(02) – Електричні станції (Електричні системи і мережі)/ Укладачі: Полковніченко Д.В., Наумов О.Є. – Донецьк: ДонНТУ, 2010. – 68 с.

Дані методичні вказівки містять опис завдань і порядок виконання дванадцяти лабораторних робіт з дисципліни “Електромеханічні перехідні процеси в електричних системах”. Вказівки також містять основні теоретичні відомості, що необхідні для успішного виконання робіт, вимоги до звіту, запитання для самоперевірки.

Укладачі: Полковніченко Д.В., к.т.н., доцент

Наумов О.Є., асистент

Рецензент: Ларін А.М., к.т.н., доцент

ЗМІСТ

| Вступ | …………………………………………………. | 5 |
| --- | --- | --- |
| Лабораторна робота № 1. | Кутові характеристики потужності найпростішої електричної системи …………………. | 6 |
| Лабораторна робота № 2. | Дослідження практичних критеріїв статичної стійкості ………………………………………. | 10 |
| Лабораторна робота № 3. | Дослідження впливу коефіцієнта потужності генератора на статичну стійкість системи. Дослідження дійсної межі потужності, що передається …………………………………… | 17 |
| Лабораторна робота № 4. | Аналіз статичної стійкості найпростішої нерегульованої електричної системи без урахування перехідних процесів в роторі ……… | 22 |
| Лабораторна робота № 5. | Аналіз статичної стійкості найпростішої нерегульованої електричної системи з урахуванням перехідних процесів в роторі ……… | 28 |
| Лабораторна робота № 6. | Аналіз статичної стійкості електричних систем методом малих коливань ……………….. | 32 |
| Лабораторна робота № 7. | Дослідження статичної стійкості системи, яка містить дві станції, що працюють на загальне навантаження ………………………… | 41 |
| Лабораторна робота № 8. | Дослідження синхронної динамічної стійкості методом площин ………………………….. | 44 |
| Лабораторна робота № 9. | Визначення граничного часу відключення короткого замикання без врахування перехідних процесів в роторі і впливу автоматичного регулювання збудження ………..……… | 48 |
| Лабораторна робота № 10. | Визначення граничного часу відключення короткого замикання з урахуванням перехідних процесів в роторі і впливу форсування збудження …………………………………….. | 51 |
| Лабораторна робота № 11. | Дослідження перехідних процесів під час самозапуску асинхронних двигунів ………… | 54 |
| Лабораторна робота № 12. | Дослідження факторів, що впливають на синхронну динамічну стійкість електричних систем …………………………………………. | 58 |
| Перелік рекомендованої літератури | ............................................................................. | 61 |
| Додаток А. | Вихідні дані до виконання лабораторних робіт ………………………………………….. | 62 |
| Додаток Б. | Зразок оформлення титульного аркуша ……. | 66 |
| Додаток В. | Алгоритм виконання анімації в пакеті MathCAD 2001 …...…………………………… | 67 |

ВСТУП

Лабораторні роботи за курсом “Електромеханічні перехідні процеси в електричних системах” виконуються в лабораторії кафедри електричних систем із використанням комп’ютерної техніки та програмного пакету MathCAD.

Кожна робота розрахована на дві або чотири години праці в лабораторії з урахуванням обов’язкової попередньої підготовки, яка включає ознайомлення із темою і змістом роботи і вивчення відповідного теоретичного матеріалу.

Під час виконання лабораторних робіт студентам необхідно знати і суворо дотримуватися правил техніки безпеки. Поточні результати наприкінці кожного етапу роботи необхідно показувати викладачу, щоб у разі необхідності можливо було повторити розрахунки.

Залік виконаної роботи здійснюється при наявності у студента оформленого у відповідності до стандарту звіту. На титульному аркуші вказуються: назва вищого навчального закладу, кафедра, номер лабораторної роботи та її назва, назва дисципліни, прізвище та ініціали студента і викладача, рік виконання роботи (зразок оформлення наведений у додатку Б). Вимоги до змісту звіту наведені у даних методичних вказівках.

Під час захисту звіту студент повинен знати відповіді на контрольні запитання, що наведені у методичних вказівках до кожної  лабораторної роботи.

Лабораторна робота № 1

Кутові  характеристики  потужності  найпростішої електричної  системи

Мета роботи: дослідження кутових характеристик потужності електричної системи в залежності від конструктивних особливостей синхронного генератора і наявності автоматичного регулювання збудження.

Завдання.

1. Розрахувати кутові характеристики потужності електричної системи  за  умови незмінності напруги на шинах приймальної системи для нерегульованого генератора (неявнополюсної та явнополюсної конструкції).

2. Те ж, для генератора, який має регулятор збудження пропорційного типу.

3. Те ж, для генератора, який має регулятор збудження сильної дії.

4. Побудувати векторну діаграму синхронного генератора.

Основні відомості

Найпростіша електрична система – це система, в якій один генератор (або одна електростанція) зв’язана через трансформатори і лінію електропередачі з шинами постійної напруги (рис.1.1).

Рисунок 1.1 – Схема найпростішої електричної системи

У залежності від наявності або відсутності автоматичних регуляторів збудження (АРЗ) розрізняють регульовані або нерегульовані генератори. У схемі заміщення системи нерегульований генератор представляють синхронним індуктивним опором Xd і поперечною синхронною електрорушійною силою (ЕРС) Eq. Якщо на генераторі встановлене АРЗ пропорційного типу (АРЗ ПТ), то його у схемі заміщення враховують поперечною перехідною ЕРС Eq за перехідним опором Xd; якщо генератор має АРЗ сильної дії (АРЗ СД) – постійною напругою Ug на шинах генератора або на початку лінії електропередачі.

АРЗ ПТ реагує на відхилення режимних параметрів (частота, напруга і т.д.) від заданої уставки, в той час як АРЗ СД реагує не тільки на відхилення, але й на похідні цих відхилень, що забезпечує більшу ефективність регулювання. Застосування АРЗ на генераторах дозволяє значно підвищити границю потужності, що передається в систему за умовою статичної стійкості, а також значно покращити синхронну динамічну стійкість електричної системи.

Кутовою характеристикою потужності генератора P(δ) називається залежність активної потужності, що видається генератором в систему, від кута вильоту ротору δ між ЕРС генератора та напругою на шинах системи. У випадку нерегульованого генератора береться синхронна ЕРС Eq, у випадку АРЗ ПТ – перехідна ЕРС Eq та у випадку АРЗ СД – напруга Ug. Для нерегульованої системи кутову характеристику потужності називають статичною, а при наявності АРЗ ПТ чи АРЗ СД – динамічною.

Якщо припустити, що активні опори елементів найпростішої системи близькі до нуля, то кутові характеристики потужності для генераторів неявнополюсного та явнополюсного виконання можна розрахувати наступним чином:

PНЯ(δ)=EU⋅UcXdΣsinδ;				(1.1)

PЯ(δ)=EU⋅UcXdΣsinδ+Uc22⋅XdΣ−XqΣXdΣ⋅XqΣsin2δ,		(1.2)

де XdΣ=XG+Xвн; XqΣ=Xq+Xвн; Xвн=XT1+XW+XT2;

EU, XG - ЕРС (напруга) і опір, якими враховується генератор в схемі заміщення залежно від способу регулювання збудження.

Вказівки до виконання роботи

Спочатку необхідно відкрити розрахунковий файл MathCAD і ввести у ньому вихідні дані, що наведені в додатку А, згідно свого варіанта (задається викладачем). Вихідні дані для дослідження в документах MathCAD, які студент може змінювати відповідно до свого варіанта, у цій роботі і надалі  підсвітлюються блакитним кольором.

1. Кутові характеристики потужності для нерегульованого генератора, що  визначені по (1.1)-(1.2), наведені в документі MathCAD на рис.1.2 (червона характеристика – для неявнополюсної машини, синя – для явнополюсної). Для кожної характеристики необхідно визначити величину максимуму (у відносних одиницях) та значення кута, при якому досягається це максимальне значення. Також потрібно знайти величину кута, що відповідає заданій вихідній потужності. Ці величини можна визначити безпосередньо по рисунку за допомогою, наприклад, вбудованої функції MathCAD „X-Y Trace”. Отримані значення потрібно навести у звіті.

На рис.1.2 наведений також графік складової, що обумовлена явнополюсністю генератора (чорна крива). У висновках до лабораторної роботи потрібно відзначити, як впливає ця складова на форму і величину результуючої кутової характеристики потужності генератора.

2. Дослідження для генератора, що має АРЗ пропорційного типу, проводиться аналогічно п.1, використовуючи рис.1.3.

3. Провести дослідження для генератора, що має АРЗ сильної дії, користуючись рис.1.4.

За допомогою рис.1.5, на якому наведені в одній координатній площині характеристики явнополюсного генератора для трьох випадків (без АРЗ; з АРЗ ПТ; з АРЗ СД), зробити висновок про те, як впливає регулювання збудження на величину і форму кутової характеристики потужності, а також на положення її максимуму. Також відзначити, що дає застосування АРЗ СД у порівнянні з АРЗ ПТ і як це відображується на статичній стійкості системи.

Для кожної з отриманих кутових характеристик потужності необхідно розрахувати коефіцієнт запасу статичної стійкості за потужністю:

Kз=Pпр−P0P0⋅100,%,

де Pпр- максимальне значення кутової характеристики, в.о.;

P0 - значення активної потужності генератора у вихідному режимі, в.о.

4. На рис. 1.6 побудована векторна діаграма генератора. Для неї необхідно виставити однакові масштаби по вісям, роздрукувати і підписати всі показані вектори та всі кути між векторами.

У звіті з лабораторної роботи необхідно навести:

- мету роботи і завдання;

- схему досліджуваної системи;

- вихідні дані згідно варіанту;

- кутові характеристики потужності (рис.1.2-1.5 у документі MathCAD) і результати дослідження по пп. 1-3;

- результати розрахунку коефіцієнтів запасу статичної стійкості за потужністю;

- векторну діаграму (рис.1.6 документа MathCAD);

- висновки.

Контрольні запитання

1. Що називають найпростішою електричною системою?

2. Як представляється генератор у схемі заміщення залежно від типу АРЗ?

3. Що таке кутова характеристика потужності?

4. Як впливає наявність і тип АРЗ на кутову характеристику потужності генератора?

5. Чим відрізняються статичні і динамічні кутові характеристики потужності?

6. Як впливає явнополюсність на величину і форму кутової характеристики потужності генератора?

Лабораторна робота № 2

Дослідження практичних критеріїв статичної стійкості

Частина 1 (критерії dδQdU≤0, dEdU≥0)

Мета роботи: освоєння методики дослідження статичної стійкості для вузла навантаження електричної системи за допомогою критеріїв dδQdU≤0, dEdU≥0.

Завдання.

Для найпростішої системи електропостачання (рис.2.1,а) зробити наступне:

1. Визначити величину критичної напруги та коефіцієнт запасу статичної стійкості по напрузі.

2. Визначити значення ЕРС генератора, що відповідає граничному по умові статичної стійкості режиму.

3. Перевірити отримане значення критичної напруги за критерієм dEdU≥0.

Для системи електропостачання, що містить асинхронне навантаження і батарею статичних конденсаторів (БСК) (рис.2.1,б), зробити наступне:

4. Визначити величини критичної напруги і запасу статичної стійкості по напрузі при відсутності БСК та при її підключенні.

GS

W

T

M

БСК

G

Рн = f(U)

Qн = f(U)

5. Проаналізувати, як впливають на величину критичної напруги потужність БСК та значення сумарного опору системи.

а                                                                             б

Рисунок 2.1 – Схеми систем електропостачання

Основні відомості

Під час дослідження статичної стійкості електричних систем широке використання отримали так звані практичні критерії статичної стійкості. Їх отримують, вважаючи на основі практичних міркувань незмінними ті чи інші параметри режиму. Наприклад, відомий практичний критерій статичної стійкості для генераторів

dPdδ≥0

отримується, виходячи з того, що частота в системі, напруга у вузловій точці і потужності турбін залишаються незмінними. У більшості випадків такі припущення не призводять до появи великих похибок, зате дуже спрощують аналіз стійкості систем.

Практичні критерії математично виражаються через похідні від основних параметрів режиму (напруга, активна чи реактивна потужність, ЕРС генераторів тощо). Порушення практичних критеріїв призводить до аперіодичної нестійкості системи або її ділянки, що розглядається.

Критерій dδQdU≤0 (δQ=Qг−QH).

Використовується у випадку одиночного вузла живлення або вузлової точки електричної системи, де забезпечується баланс активної потужності, але може порушуватися баланс реактивної потужності. У даній лабораторній роботі буде розглядатися перший випадок. Навантаження представлене залежностями споживаних активної та реактивної потужностей в функції напруги на його шинах. При цьому приймається, що ЕРС джерела живлення не залежить від споживаної навантаженням потужності.

Критерій dEdU≥0.

Найчастіше використовується при розгляданні навантаження, що живиться через лінію електропередачі від генератора (системи) сумірної потужності. Навантаження звичайно представляється комплексним у вигляді залежностей активної та реактивної потужностей від напруги на шинах. Критерій також застосовується при дослідженні статичної стійкості  асинхронного навантаження, що представлене еквівалентним асинхронним двигуном.

Вказівки до виконання роботи

Для найпростішої системи електропостачання (рис.2.1,а) у розрахунковий файл MathCAD необхідно ввести залежності PH(U),QH(U) та величину опору джерела живлення Хс згідно варіанта завдання, що наведено в додатку А. На рис.2.2 представлені залежності реактивної потужності, що видається джерелом Qг, потужності, що споживається навантаженням QH, та їх різниці δQ від напруги на шинах навантаження.

1. Для виконання п.1 необхідно проаналізувати величини потужностей Qg(U), QH(U) та dQ(U), що виведені в таблиці праворуч від рис.2.2. Границі статичної стійкості системи відповідає рівність dδQdU=0, а величина напруги, при якій досягається ця умова, називається критичною. Для визначення критичної напруги необхідно проаналізувати залежність dQ(U); напруга, що відповідає максимуму цієї залежності, і буде критичною. Цю величину необхідно привести у звіті та розрахувати коефіцієнт запасу статичної стійкості по напрузі:

KU=Uном−UкрUном⋅100%.

2. Необхідно зробити анімацію рис.2.2, захопивши в область анімації величину ЕРС, що виведена над рисунком. Потрібна кількість кадрів встановлюється експериментально. Змінюючи ЕРС джерела в сторону зменшення, необхідно досягти такого кадру, при якому характеристики Qg(U) і QH(U) будуть торкатися лише в одній точці, при цьому залежність dQ(U) буде торкатися вісі абсцис в одній точці. Величина ЕРС, що відповідає цьому кадру, і буде граничною ЕРС за умовою статичної стійкості.

3. Для виконання дослідження статичної стійкості за критерієм dEdU≥0 необхідно користуватися рис.2.3 і табличними даними, що виведені праворуч від нього. Граничний по стійкості режим знаходиться за умови  dEdU=0, що на рис.2.3 відповідає мінімуму характеристики E(U). Необхідно знайти значення напруги, при якому функція E(U) досягає мінімуму, та порівняти це значення з величиною, що була отримана в п.1.

4. Для системи електропостачання, що містить асинхронне навантаження та БСК (рис.2.4), необхідно ввести вихідні дані згідно з варіантом. На рис.2.5 документа MathCAD наведені залежності dQ(U), що побудовані при наявності БСК та за умови її відсутності. Аналізуючи рис.2.5 та табличні дані, що наведені праворуч від рисунку, необхідно знайти для кожного з випадків величину критичної напруги та розрахувати коефіцієнт запасу статичної стійкості по напрузі. Зробити висновок щодо того, як підключення БСК впливає на статичну стійкість вузла електричної системи.

5. Задати потужність БСК рівною 0,25 від вихідного значення. По рис.2.5 або табличним даним визначити нове значення критичної напруги та коефіцієнта запасу. Потім задати величину потужності БСК у 2 рази більшою за вихідну і повторити дослідження. Навести у звіті результати та зробити висновок про вплив величини потужності БСК на запас статичної стійкості.

Потім задати вихідну величину потужності БСК і провести 3-4 досліди при різних значеннях довжини кабельної лінії l. Для отримання чітких результатів найбільше та найменше значення довжини кабельної лінії повинні відрізнятися між собою у 3-4 рази. Для кожного випадку визначити критичну напругу і коефіцієнт запасу, зробити висновок про вплив опору живильної системи на статичну стійкість системи.

У звіті з лабораторної роботи необхідно навести:

- мету роботи і завдання;

- рис.2.1-2.5 з документа MathCAD;

- вихідні дані згідно варіанту;

- результати досліджень згідно з вищенаведеним;

- висновки.

Частина 2 (критерії dPds≥0, dQdU=−∞)

Мета роботи: освоєння методики дослідження статичної стійкості для асинхронного навантаження за допомогою критеріїв dPds≥0, dQdU=−∞.

Завдання.

Для асинхронного двигуна, який живиться від шин постійної напруги, зробити наступне:

1. Визначити величину критичної напруги та критичного ковзання асинхронного двигуна, коефіцієнти запасу статичної стійкості по напрузі та потужності при номінальному навантаженні на валу двигуна (Р0=1 в.о.).

2. Дослідити, як впливає змінення завантаження двигуна на параметри, що  зазначені вище.

Для асинхронного навантаження, що живиться від генератора сумірної  потужності (рис.2.2), зробити наступне:

3. Дослідити, як впливає змінення ЕРС генератора на характеристику моменту асинхронного двигуна, критичне ковзання та запас статичної стійкості по потужності.

4. Визначити мінімальну ЕРС генератора, при якій зберігається статична стійкість системи, величину критичної напруги та критичного ковзання асинхронного двигуна.

5. Проаналізувати вплив опору живильної системи на величину мінімальної ЕРС.

G

KL

M

T

Рисунок 2.2 – Схема системи електропостачання із асинхронним двигуном,

що живиться від генератора сумірної потужності

Основні відомості

У випадках, коли асинхронне навантаження отримує живлення від шин, напруга на яких підтримується постійною і не залежить від режиму роботи двигунів, широко використовується відомий практичний критерій dPds≥0. При його використанні робиться припущення, що змінення швидкості обертання (або ковзання) двигуна залежить тільки від змінення споживаної активної потужності. Асинхронний двигун при цьому представляється спрощеною схемою заміщення, яка містить опір намагнічування Xμ, сумарний індуктивний опір розсіювання обмоток статора і ротора Xs та активний опір ротора R2.

Стійка робота асинхронного двигуна, як відомо, можлива лише на зростаючій частині характеристики моменту, тобто при ковзаннях від 0 до Sкр. Величина критичного ковзання за умови прийнятих вище припущень визначається лише параметрами двигуна. Якщо робоче ковзання перевищить критичне, то відбувається так зване „перекидання” двигуна, при якому його швидкість обертання зменшується до повної зупинки.

Для асинхронного двигуна запас статичної стійкості може бути вираженим як через напругу, так і через активну потужність:

KU=Uном−UкрUном⋅100%, 	KP=Pm−P0P0⋅100%,

де Pm - амплітуда характеристики моменту двигуна;

P0 - активна потужність у вихідному режимі.

Критерій dQdU=−∞ найчастіше використовується у випадках, коли напруга на шинах асинхронного двигуна не може вважатися постійною. Це має місце, наприклад, при живленні двигуна від генератора сумірної потужності через деякий зовнішній опір. Величина напруги, при якій задовольняється умова, є критичною для даного двигуна; якщо напруга зменшиться до величини U<Uкр, двигун перейде на спадаючу частину характеристики моменту, тобто відбудеться „перекидання”.

Вказівки до виконання роботи

1. Ввести у розрахунковий файл MathCAD вихідні дані (параметри схеми заміщення асинхронного двигуна), що наведені в додатку А. Користуючись рис.2.6 та розрахунковими формулами, визначити критичне ковзання двигуна, критичну напругу при номінальному навантаженні (P0=1 в.о.) і розрахувати коефіцієнти запасу статичної стійкості по напрузі та потужності.

На рис.2.7 документа MathCAD наведена залежність реактивної потужності, що споживається двигуном, від напруги на його виводах Q(U). Зробити анімацію рис.2.7, захопивши в область анімації величини ковзання та напруги, що виведені над ним. Кількість кадрів встановлюється експериментально. Переглядаючи кадри, знайти той, що відповідає критерію dQdU=−∞, і записати відповідні величини у звіт, порівняти їх з отриманими раніше.

2. Для 4-5 значень навантаження двигуна P0 повторити досліди по п.1 і занести результати у звіт. Зробити висновок про те, як завантаження двигуна впливає на його статичну стійкість.

3.  Ввести вихідні дані до схеми (рис.2.2) згідно варіанту. На рис.2.9 документа MathCAD наведені характеристики моменту асинхронного двигуна, що відповідають різним значенням ЕРС генератора. На основі цього рисунку визначити, як впливає змінення ЕРС на величину і форму характеристики моменту. Звернути увагу на те, що не при всіх значеннях ЕРС стійка робота двигуна є можливою.

По рис.2.9 визначити критичні ковзання, максимальні потужності двигуна (амплітуди характеристик моменту) і розрахувати коефіцієнти запасу по потужності.

4. При вихідному значенні опору системи по рис.2.10 визначити граничну за умовою стійкості ЕРС генератора, виходячи з критерію dQdU=−∞.

5. Для 4-5 значень величини опору системи Xc повторити дослідження по п.4 та побудувати залежність EкрXc. Зробити відповідні висновки.

У звіті з лабораторної роботи необхідно навести:

- мету роботи і завдання;

- рис.2.7-2.10 з документа MathCAD;

- вихідні дані згідно варіанту;

- результати досліджень;

- висновки.

Контрольні запитання

1. Що називають практичними критеріями статичної стійкості?

2. Які практичні критерії застосовуються для визначення стійкості комплексного навантаження та при яких умовах?

3. Які практичні критерії можуть використовуватися для асинхронного навантаження?

4. Як впливає на статичну стійкість вузла навантаження підключення батарей конденсаторів (БСК)? Поясніть відповідь.

5. Що таке „перекидання” асинхронного двигуна і при яких умовах воно може відбуватися?

6. Які процеси відбуваються в системі, коли напруга стає менша за критичну?

Лабораторна робота № 3

Частина 1

Дослідження впливу коефіцієнта потужності генератора на статичну стійкість системи

Мета роботи: дослідження впливу змінення коефіцієнта потужності генератора на статичну стійкість найпростішої електричної системи.

Завдання.

1. Визначити, як впливає змінення коефіцієнта потужності генератора на його векторну діаграму і коефіцієнт запасу по статичній стійкості.

2. Визначити граничне значення реактивної потужності, при якій ще зберігається статична стійкість роботи генератора.

Основні відомості

Під час роботи у складі електричної системи активна і реактивна потужності, що видаються генератором в систему, можуть змінюватися у достатньо широких межах. Внаслідок цього і величина коефіцієнта потужності cosφ, як правило, відрізняється від номінального значення.

У лабораторній роботі № 1 запас статичної стійкості визначався через величини амплітуди кутової характеристики потужності та активної потужності вихідного режиму. Однак на запас статичної стійкості суттєво впливає також і змінення реактивної потужності. Метою першої частини роботі є дослідження цього впливу за умови, якщо активна потужність, що видається генератором в систему, залишається незмінною.

Вказівки до виконання роботи

У розрахунковий файл MathCAD необхідно ввести вихідні дані для розрахунку (параметри елементів найпростішої електричної системи), що наведені в додатку А до лабораторної роботи № 1.

На рис.3.1 документа MathCAD наведена векторна діаграма генератора, а на рис.3.2 – залежність амплітуди кутової характеристики потужності генератора від кута навантаження. У даному випадку враховується, що під час регулювання  реактивної потужності будуть змінюватися інші режимні параметри, зокрема ЕРС генератора, а це здійснить вплив на кутову характеристику.

Для проведення дослідження необхідно зробити анімацію рис.3.1 та 3.2, захопивши в область анімації величини, що виведені безпосередньо над рисунками. Кількість кадрів потрібно встановити орієнтовно 30. При послідовному перегляданні кадрів анімації реактивна потужність, що видається генератором, буде зменшуватися, залишаючись позитивною, а потім при деякому кадрі буде дорівнювати нулю, що відповідає випадку чисто активного навантаження. При подальшому русі по кадрах реактивна потужність стане від’ємною і буде збільшуватися по модулю; знак „мінус” у даному випадку вказує на те, що генератор вже не видає реактивну потужність в систему, а навпаки, споживає її.

Потрібно проаналізувати, як змінення реактивної потужності впливає на векторну діаграму генератора і на величину амплітуди кутової характеристики потужності. Для цього для 5-6 кадрів анімації потрібно записати у звіт величини кута навантаження, відповідні значення реактивної потужності та Ppr. Також потрібно знайти кадр, що відповідає границі статичної стійкості системи, і привести у звіті векторну діаграму і параметри режиму для нього.

Слід звернути увагу на те, що максимальне значення потужності генератора зменшується до тих пір, поки кут між векторами напруги системи та ЕРС генератора не досягне 90 градусів. При подальшому збільшенні реактивної потужності Ppr теоретично знову почне збільшуватися, але практично цього не буде, оскільки цей режим відповідає області кутів вильоту ротора, більших за 90 градусів, де система втрачає статичну стійкість.

Частина 2

Дослідження дійсної межі потужності,

що передається

Мета роботи: дослідження впливу на статичну стійкість величини потужності прийомної системи і потужності навантаження.

Завдання.

1. Дослідити вплив потужності прийомної системи на межу потужності, що передається, і коефіцієнт  запасу статичної стійкості.

2. Дослідити вплив потужності навантаження, що живиться від шин системи, на межу потужності, що передається, і коефіцієнт  запасу статичної стійкості.

Основні відомості

Кутові характеристики потужності, що були отримані в лабораторній роботі № 1, є ідеальними характеристиками потужності. Вони відповідають випадку, коли прийомна система, на яку працює генератор G1, має нескінченно велику потужність. У реальності, коли потужність прийомної системи є конечною, кутові характеристики потужності за величиною і формою можуть суттєво відрізнятися від ідеальної. Метою даної роботи є кількісне дослідження відмінностей ідеальної та реальної кутових характеристик потужності генератора G1.

Дослідження проводиться на прикладі простої системи (рис. 3.1), в якій генератори G1 і G2 працюють на загальне навантаження. У ролі прийомної системи виступає генератор G2. Розглядаються два випадки:

1) потужність генератора G2 є змінною, потужність навантаження Pн постійна;

Рисунок 3.1 – Схема системи, що досліджується

2) потужність генератора G2 постійна, потужність навантаження змінюється.

Вказівки до виконання роботи

1. У розрахунковий файл MathCAD необхідно ввести вихідні дані згідно свого варіанта (параметри елементів системи і дані вихідного режиму). Поля, які необхідно заповнити, підсвітлені блакитним кольором. Вираження для активних потужностей генератора G2 та навантаження мають вигляд

P=a+b⋅FRAME,

де a і b - деякі числа,

FRAME - системна змінна MathCAD.

На місто чисел „a” необхідно підставити вихідні потужності генератора G2 і навантаження, що задані у вихідних даних. При виконанні  п.1 даної роботи замість числа „b” у виразі для потужності навантаження необхідно підставити „0”, а у виразі для потужності генератора G2 – деяке кругле число, наприклад 100.

На рис.3.4, що розташований наприкінці документа MathCAD, будуть виведені два графіка: ідеальна (червона крива) та реальна (синя крива) кутові характеристики потужності генератора G1. При виконанні п.1 необхідно зробити анімацію даного рисунку, причому в область анімації повинні потрапити також величини ЕРС і потужностей, що виведені над рисунком. Кількість кадрів анімації потрібно взяти 15-20. Після того, як анімація буде розрахована і виведена на екран, необхідно проглянути послідовно всі кадри анімації (при русі від початкового до кінцевого кадру потужність прийомної системи, тобто G2, буде збільшуватися) і зробити висновок про те, як впливає збільшення потужності прийомної системи на величину та форму реальної кутової характеристики G1 і величину її максимуму. Висновок необхідно привести у звіті.

Для 5-6 кадрів анімації, взятих із деяким інтервалом (через один або через два кадри) необхідно записати величину потужності генератора G2 і відповідну амплітуду реальної кутової характеристики. Ці дані необхідно привести у табличній формі у звіті і побудувати по ним залежність Pпр(Sg2).

2. Дослідження впливу потужності навантаження Pн на кутову характеристику генератора G1 виконується для двох випадків:

- ЕРС генератора G2 постійна;

- ЕРС генератора G2 змінюється в залежності від величини навантаження.

Спочатку необхідно у виразах для активної потужності генератора G2 і навантаження внести наступні корективи: на місто числа „b” для генератора G2 поставити „0” (тим самим фіксуючи його потужність на одному рівні), а у виразах для навантаження – деяке число, наприклад 50. Потім необхідно зафіксувати ЕРС генератора G2. У тексті документа MathCAD потрібно знайти вираз виводу на екран величини ЕРС генератора G2, який підсвітлений блакитним фоном і має вигляд:

E2=xx,

де xx - деяке число. Для фіксації ЕРС генератора на одному рівні необхідно праворуч від даного виразу записати наступний оператор присвоєння:

E2:=xx,	              				(3.1)

де у якості xx потрібно записати те ж саме число, що було у виразі виводу на екран (ЕРС вихідного режиму).

Після цього робиться анімація рис.3.4. Для 5-6 кадрів потрібно записати величини потужності навантаження і відповідну амплітуду реальної кутової характеристики потужності. По цим даним у звіті побудувати залежність Pпр(Snag) і зробити висновок про характер цієї залежності.

Потім провести дослідження при змінній ЕРС генератора G2, для чого потрібно стерти у документі MathCAD оператор присвоєння (3.1). У цьому випадку виконуються ті ж дії, що і у вищенаведеному абзаці.

У звіті з лабораторної роботи необхідно навести:

- мету роботи і завдання;

- схему системи, що досліджується (у першій частині роботи – рис.1.1, у другій – рис.3.1);

- вихідні дані згідно варіанту;

- по першій частині – рис.3.1 і 3.2 з документу MathCAD, результати дослідження;

- по другій частині – отримані залежності Pпр(Sg2) і Pпр(Snag), останню для випадків постійної та змінної ЕРС генератора G2;

- висновки.

Контрольні запитання

1. Як впливає змінення реактивної потужності на величину струму статора та ЕРС генератора?

2. Побудуйте векторну діаграму генератора для випадку, що відповідає чисто активному навантаженню.

3. Що називають ідеальною та реальною кутовими характеристиками потужності генератора?

4. Назвіть причини відмінності ідеальної та реальної кутових характеристик потужності.

5. Як впливає збільшення величини потужності прийомної системи на статичну стійкість генератора G1?

6. Як впливає змінення активної потужності навантаження на статичну стійкість генератора G1?

7. Поясніть, чому вплив навантаження при постійній та змінній ЕРС генератора G2 виявився різним.

Лабораторна робота № 4

Аналіз статичної стійкості найпростішої нерегульованої електричної системи  без урахування перехідних процесів в роторі

Мета роботи: визначення граничного значення потужності та кута вильоту ротора генератора без урахування та з урахуванням демпфування, а  також дослідження характеру протікання перехідних процесів при малих змінах режиму роботи генератора.

Завдання.

1. Дослідити характер протікання перехідних процесів при малих змінах режиму роботи генератора без урахування електромагнітного демпфування.

2. Визначити граничне значення потужності і кута вильоту ротора генератора без урахування демпфування.

3. Виконати дослідження впливу демпфування на характер протікання  перехідних процесів та границю статичної стійкості електричної системи.

4. Визначити мінімальне значення вихідного кута навантаження  генератора, при якому характер перехідного процесу стає аперіодичним.

Основні відомості

У даній лабораторній роботі розглядається найпростіша електрична система, в якій генератор видає потужність в енергосистему через зовнішній опір (трансформатори Т1 і Т2, а також лінія електропередачі W, див. рис.1.1). Вважається, що автоматичне регулювання збудження генератора відсутнє; також не враховується вплив перехідних процесів, що протікають в роторі генератора.

У цьому випадку перехідний процес в системі буде описуватися нелінійним диференціальним рівнянням другого порядку [1]:

Tjp2δ+Pdpδ=PT−Pел,

де РТ=Р0=Рmsinδ0 - потужність турбіни у вихідному режимі;

Pел=Рmsinδ - електромагнітна потужність синхронного генератора (у найпростішому випадку – синусоїдальна функція кута δ).

Розклавши Pmsinδ в ряд Тейлора і залишивши перші два члени розкладення, після деяких перетворень отримуємо:

Tjp2Δδ+PdpΔδ+c1Δδ=0,				(4.1)

де c1=dPелdδ – так звана синхронізуюча потужність, величина якої залежить від вихідного режиму. У режимі, що відповідає Pm (δ0=90°), ця потужність дорівнює нулю.

Характеристичне рівняння для (4.1) записується наступним чином:

Tjp2+Pdp+c1=0,				(4.2)

і має два корені:

p1,2=−Pd±Pd2−4Tjc12Tj=±jγ+α,

де γ=c1Tj−α2- власна частота коливань ротора генератора;

α=−Pd2Tj - декремент затухання.

У випадку, коли демпферний момент не враховується (Pd=0), характер перехідного процесу залежить від знака с1. Якщо c1>0, то корені рівняння (4.2) будуть чисто мнимими:

p1,2=±jc1Tj

і залежність відхилення кута у часі буде представляти собою незатухаючу синусоїду з частотою коливань

γ=c1Tj.

Цей режим є стійким. Якщо ж c1<0, то обидва кореня рівняння (4.2) є дійсними і один з них позитивний, що при будь-якому малому збуренні в системі буде викликати аперіодичне наростання кута. Такий випадок відповідає статичній нестійкості, яка називається сповзанням або текучістю режиму.

У реальності синхронні генератори завжди мають ненульовий демпферний момент, тобто Pd≠0. У цьому випадку характер перехідного процесу буде обумовлюватися не тільки знаком похідної c1, але й співвідношенням між c1Tj і α.

При c1>0 система завжди буде стійкою. Якщо c1Tj<α2, то обидва кореня рівняння (4.2) будуть дійсними і від’ємними; відхилення кута від початкового значення буде затухати по експоненціальній залежності до нуля  (рис.4.1,а). Якщо c1Tj>α2, то обидва кореня будуть комплексними з від’ємними дійсними частинами; цьому випадку відповідає перехідний процес, який має вигляд затухаючої синусоїди (рис.4.1,б). При c1<0 перехідний процес не залежить від співвідношення між c1Tj і α; як і у випадку Pd=0, обидва корені будуть дійсними і один з них – позитивним,  що призведе до аперіодичної нестійкості режиму (рис. 4.1,в).

Рисунок 4.1 – Протікання перехідного процесу у найпростішій системі Δδ(t) після відхилення кута на Δδ0: а, б, в, г – характеристики P(δ) у відповідних точках

У частковому випадку, коли c1=0 (що відповідає δ0=90°), один корінь рівняння (4.2) буде дорівнювати нулю, а другий −PdTj. Цей випадок відповідає границі статичної стійкості (рис.4.1,г). Наявність нульового кореня вказує на те, що дійсну поведінку системи не можна визначити по лінеарізованому рівнянню (4.1), і потрібно або проводити додаткові дослідження, або вважати, що після малого збурення можливе як зберігання стійкості системи (при c1>0), так і її порушення (при c1<0).

У цілому можна зробити висновок, що стійка робота найпростішої системи можлива при c1>0, що відповідає відомому практичному критерію  dPdδ≥0.

Вказівки до виконання роботи

Аналіз статичної стійкості, що проводиться у даній роботі, базується на розв’язанні характеристичного рівняння та аналізі його коренів. На рис.4.1 у документі MathCAD показані чисельні значення коренів характеристичного рівняння, величина активної потужності P0, синхронізуючої потужності C1(δ) та відповідний кут вильоту ротору. Крім того, на цьому ж рисунку наведені кутова характеристика і залежність синхронізуючої потужності від кута δ,  а також залежність змінення кута від часу Δδ(t).

Стійкість режиму оцінюється по графіку перехідного процесу Δδ(t). Якщо графік перехідного процесу має вигляд затухаючої синусоїди чи експоненти, то будь-яке мале відхилення кута від початкового значення буде зменшуватися у часі до нуля. Це означає стійкість режиму. Якщо ж графік представляє собою зростаючу синусоїду чи експоненту, це свідчить про порушення стійкості.

Стійкість можна також визначити по кореням характеристичного рівняння, як описано вище. Такий підхід є більш зручним, зокрема, при підході до границі стійкості, коли по графіку важко визначити характер перехідного процесу.

Спочатку необхідно відкрити розрахунковий файл MathCAD і внести туди вихідні дані згідно варіанту, що наведені в додатку А до лабораторної роботи № 1. Вихідне значення кута повинно дорівнювати δ0=30°, демпфування відсутнє (Pd=0). На початку дослідження прийняти, що генератор є неявнополюсним (тобто задати Xq=Xd).

1. Перш за все, потрібно дослідити характер протікання перехідного процесу для різних значень вихідної потужності. Для цього необхідно зробити анімацію рис.4.1 у документі MathCAD, задавши кількість кадрів анімації, що дорівнює 15. З кожним наступним кадром величина потужності і кута вильоту ротору у вихідному режимі буде збільшуватися. Проглядаючи кадри анімації, необхідно зробити висновок про вплив зміни цих величин на перехідний процес і величини коренів характеристичного рівняння P1(δ) і P2(δ), що приведені на рис. 4.1. Також необхідно дослідити протікання перехідного процесу при δ0=90° (критичний режим) і при δ0>90°. Пересвідчитися у тому, що при кутах вильоту ротора, що перевищують 90°, настає порушення статичної стійкості (сповзання). Для 5-6 кадрів анімації (у тому числі для критичного режиму) привести у звіті графіки перехідного процесу Δδ(t), відповідні корені рівняння і величину вихідного кута.

2. Повторити дослідження по п.1 для явнополюсного генератора, прийнявши величину Xq такою, яка є у вихідних даних. Звернути увагу на те, що у явнополюсного нерегульованого генератора границя статичної стійкості відповідає куту, меншому за 90°. Величину цього (граничного) кута необхідно визначити з похибкою не більше 1°. Для цього рекомендується збільшити початковий кут вильоту ротора до 60-70°, а множник при змінній FRAME зменшити.

3. Задати величину коефіцієнта демпфування Pd (орієнтовно 3-5 в.о.) і повторити дослідження по пп.1-2. Зробити висновок про те, як врахування демпфування впливає на характер перехідного процесу, величини коренів характеристичного рівняння і границю статичної стійкості системи.

4. Визначити величину кута вильоту ротора, при якій характер перехідного процесу при малих збуреннях системи стає з коливального аперіодичним (що відповідає переходу від графіка рис.4.1,б до графіка 4.1,а). Для цього у документі MathCAD необхідно задати вихідний кут вильоту ротора, що дорівнює 70-80°, зменшити крок розрахунку за допомогою змінної FRAME і зробити анімацію рис. 4.1. Кількість кадрів визначається експериментально. Досліджуючи кадри анімації, необхідно визначити кут, при якому перехідний процес стає аперіодичним, з точністю до 1°, і привести у звіті величину цього кута, а також величину активної потужності, що відповідає даному кадру. Найпростіше визначити потрібний кадр анімації можливо по кореням характеристичного рівняння P1(δ) і P2(δ): при коливальному перехідному процесі вони є комплексно-спареними, а при аперіодичному перехідному процесі – дійсними.

У звіті з лабораторної роботи необхідно навести:

- мету роботи і завдання;

- схему досліджуваної системи;

- вихідні дані згідно варіанту;

- графіки перехідного процесу і величини коренів P1(δ) і P2(δ) для випадків, що вказані вище;

- висновки.

Контрольні запитання

1. Що таке статична стійкість системи?

2. Що таке синхронізуюча потужність і як по її знаку можливо визначити статичну стійкість системи?

3. Як у даному дослідженні враховувалися демпферні властивості генератора?

4. Привести практичний критерій статичної стійкості, що застосовується у випадку синхронного генератора, і пояснити його сенс.

5. Як впливає демпфування на характер перехідного процесу при малих збуреннях режиму і границю статичної стійкості?

6. Чи буде неявнополюсний генератор стійко працювати при куті вильоту ротора, що дорівнює 90°? Поясніть відповідь.

Лабораторна робота № 5

Аналіз статичної стійкості найпростішої нерегульованої електричної системи  з урахуванням перехідних процесів в роторі

Мета роботи: визначення умов виникнення різних видів статичної нестійкості нерегульованої електричної системи з урахуванням перехідних процесів в роторі синхронного генератора.

Завдання.

1. Для найпростішої електричної системи дослідити умови виникнення статичної нестійкості аперіодичного типу (сповзання, або текучість режиму).  Аналіз виконати  для  неявнополюсної  та  явнополюсної машини без урахування та з урахуванням демпфування.

2. Проаналізувати умови виникнення в електричній системі нестійкості коливального характеру типу саморозгойдування.

3. Дослідити перехідні процеси і визначити умови виникнення в  електричній системі самозбудження.

Основні відомості

У попередній лабораторній роботі було визначено, що для найпростішої електричної системи, що містить нерегульований неявнополюсний генератор, границя статичної стійкості, що відповідає максимуму кутової характеристики потужності, становить 90°. При кутах, більших за 90°, настає нестійкість режиму типу сповзання, коли при будь-яких малих збуреннях у системі кут вильоту ротора збільшується по експоненціальному закону.

Для явнополюсного генератора без урахування АРЗ максимум кутової характеристики потужності припадає на кути, менші за 90° (δпр<90°). У цьому випадку стійка робота генератора можлива при робочих кутах δ0<δпр, а при δ0>δпр настає сповзання режиму.

Аналіз з урахуванням перехідних процесів в роторі генератора, однак,  показує, що не при всіх кутах δ0<δпр генератор буде працювати стійко. При певних умовах у системі можуть виникати ще два види статичної нестійкості: саморозгойдування і самозбудження.

Саморозгойдування генератора може виникати у двох випадках:

- при від’ємному значенні Pd;

- при значному активному опорі у колі статора rx>0,05, що є рівносильним від’ємному Pd.

Перший випадок пов’язаний з неправильним регулюванням і у даній роботі не розглядається. Другий випадок має місце при робочих кутах від 0 до (приблизно) 20-35°, тобто при невеликих навантаженнях, і при відносно великих активних опорах у колі статора, що звичайно має місце при невеликих потужностях генератора. При саморозгойдуванні будь-яке невелике збурення у системі призводить до виникнення синусоїдальних коливань із наростаючою амплітудою ([1], рис.8.17), внаслідок чого генератор перейде у асинхронний режим.

Самозбудження генератора виникає при наявності значного ємнісного опору у колі статора, що відповідає теоретичній умові [1]

Td'<0.

Такий випадок, зокрема, має місце при підключенні генератора до ненавантаженої лінії електропередач. Аналіз характеристичного рівняння системи, що враховує процеси в роторі, показує, що для виникнення самозбудження необхідно виконання умови:

XdΣ'≤XC≤XdΣ.					(5.1)

Слід звернути увагу на те, що самозбудження може мати місце і при відсутності зміни кута ротора у часі, тобто при синхронній швидкості обертання генератора. Характерною ознакою самозбудження є експоненціальне наростання струму статора до великих значень (порівняних зі струмами короткого замикання), яке практично обмежується насиченням магнітних кіл генераторів і трансформаторів.

Вказівки до виконання роботи

1.1 Спочатку необхідно занести у розрахунковий файл MathCAD параметри досліджуваної системи, що наведені в додатку А до лабораторної роботи № 1. Результуючі активний та ємнісний опори у колі статора прийняти рівними нулю (XC:=0, RΣ:=0), коефіцієнт демпфування також має дорівнювати нулю (Pd:=0). Перше дослідження провести для неявнополюсного генератора (Xq=Xd).

Ввести значення вихідного кута ротора, що дорівнює нулю. Визначити значення коренів характеристичного рівняння, а також проаналізувати графік перехідного процесу, наведений на рис.5.1. Слід звернути особливу увагу на те, що на рис.5.1 наведена не залежність якого-небудь параметру режиму генератора від часу (δ(t), i(t) тощо), а математична функція F(t), яка відображає рішення характеристичного рівняння. Статична стійкість системи може бути оцінена за графіком цієї функції: якщо перехідний процес F(t) є затухаючим (коливально чи аперіодично), то система є стійкою, і навпаки, якщо значення функції зростають у часі, то має місце порушення стійкості системи.

Збільшуючи значення вихідного кута ротора (проаналізувати 5-6 значень вихідного кута генератора, включаючи значення δ0=90° і δ0>90°), зробити висновок про те, як змінюється графік перехідного процесу, та визначити значення кута, при якому система втрачає стійкість. Відповідні дані (графіки F(t) та величини коренів) навести у звіті.

1.2 Повторити дослідження, що описані у п.1.1, для явнополюсного генератора, для чого ввести величину xq, що вказана у вихідних даних згідно варіанта. При цьому необхідно враховувати, що для явнополюсного генератора максимум кутової характеристики досягається при куті δпр, меншому за 90°.

1.3 Виконати дослідження впливу демпфування на статичну стійкість системи. Дослідження провести для неявнополюсного та явнополюсного генератора. Для цього ввести ненульове значення коефіцієнту демпфування Pd, що наведено у вихідних даних до лабораторної роботи № 5 в додатку А, та повторити дії, що описані в п.1.1.

2. Для дослідження режиму саморозгойдування необхідно ввести у вихідних даних величину сумарного активного опору RΣ у колі статора згідно варіанта завдання до лабораторної роботи № 5 в додатку А. При цьому значення коефіцієнта Pd повинно дорівнювати нулю. Програма видасть на екран значення так званого критичного кута δkr, що відповідає даній величині RΣ. Саморозгойдування відбувається тоді, коли значення вихідного кута δ0 є меншими за δkr. Це потрібно перевірити, проаналізувавши графіки перехідного процесу та корені характеристичного рівняння для декількох значень вихідного кута, менших за δkr, та більших за нього. У звіті необхідно представити відповідні дані (графіки, величини коренів, висновки).

Збільшити величину активного опору у колі статора вдвічі і повторити дослідження п.2. Зробити висновок щодо того, як збільшення RΣ впливає на величину критичного кута.

3. Щоб провести дослідження умов виникнення самозбудження, необхідно вводити значення ємнісного опору у колі статора XC. Активний опір RΣ при цьому потрібно обнулити, а вихідний кут δ0 прийняти рівним 30-40°. Слід звернути увагу на те, що у виразі (5.1) фігурують не власні синхронний та перехідний опори генератора (Xd, Xd'), які наведені у вихідних даних, а сумарні значення XdΣ та XdΣ', до складу яких входить зовнішній опір. Значення XC в документ MathCAD потрібно вводити зі знаком „мінус”. Підставляючи різні значення ємнісного опору та аналізуючи графіки перехідних процесів та корені рівняння, слід перевірити, чи виконуються обидві нерівності у виразі (5.1) і навести у звіті результати дослідження.

Після цього задати ненульове значення активного опору у колі статора RΣ (з вихідних даних) і повторити дослідження. Зробити висновок щодо того, як наявність активного опору у колі статора і його величина впливають на область ємнісних опорів, при яких має місце самозбудження.

У звіті з лабораторної роботи необхідно навести:

- мету роботи і завдання;

- схему системи, що досліджується;

- вихідні дані згідно варіанту;

- результати дослідження різних режимів нестійкості;

- висновки.

Контрольні запитання

1. Наведіть умови виникнення сповзання у випадку явнополюсного і неявнополюсного генератора.

2. Що таке саморозгойдування і якими причинами воно викликається?

3. Чи є наявність значного активного опору у колі статора достатньою причиною для виникнення саморозгойдування? Поясніть відповідь.

4. Що таке самозбудження і яка умова його виникнення?

5. По якому параметру режиму генератора можна визначити режим самозбудження?

Лабораторна робота № 6

Аналіз статичної стійкості електричних систем методом малих коливань

Мета роботи: освоєння методики розв’язання задач статичної стійкості за допомогою критеріїв, що оцінюють знаки дійсних коренів або знаки дійсних частин комплексних коренів.

Завдання.

Для найпростішої нерегульованої електричної системи:

1. Дослідити умови, при яких в системі виникає статична нестійкість аперіодичного типу. При цьому необхідно з’ясувати співвідношення між різними критеріями та безпосередньо коренями характеристичного рівняння.

2. Визначити умови виникнення в системі коливальної нестійкості типу саморозгойдування. Проаналізувати вплив на область, в якій можливе саморозгойдування, величини активного опору в колі обмотки статора генератора.

3. Дослідити перехідні процеси при виникненні в системі самозбудження. Проаналізувати вплив активного опору статора на область самозбудження.

Для системи, в якій генератор має АРЗ пропорційного типу:

4. Оцінити характер перехідних процесів і умови виникнення аперіодичної чи коливальної нестійкості за допомогою критеріїв Гурвіца, Рауса та Михайлова.

5. Виконати дослідження впливу коефіцієнта підсилення регулятора збудження при неврахуванні затримки в регулюванні (Те = 0) на область стійкої роботи електричної системи.

6. Проаналізувати вплив затримки в регулюванні збудження (Те ≠ 0) на стійкість роботи системи.

7. За допомогою методу D-розбиття визначити діапазон значень коефіцієнтів підсилення регулятора, при яких в системі зберігається стійкий вихідний режим.

8. Дослідити вплив затримки в регулюванні (Те ≠ 0) на цей діапазон.

Основні відомості

Під час дослідження перехідних процесів електричні системи у загальному випадку описуються системами нелінійних диференціальних рівнянь. Для визначення статичної стійкості системи необхідно визначити характер зміни параметрів режиму під час перехідного процесу після малих збурень. Для цього використовується метод малих коливань (малих збурень). Згідно з цим методом, нелінійні функції, що входять до вихідної системи рівнянь, розкладаються в ряд Тейлора і залишаються лише перші члени цього ряду. Тим самим з вихідної нелінійної системи отримуємо систему лінійних диференціальних рівнянь, яку можна розв’язати за допомогою так званого характеристичного рівняння:

a0pn+a1pn−1+a2pn−2+a3pn−3+...+an−1p+an.                 (6.1)

Оскільки коефіцієнти характеристичного рівняння (6.1), які визначаються реальними параметрами системи, є дійсними числами, то його корені можуть бути або дійсними (βk), або комплексно-спареними (βk±jγk). По цих коренях можна визначити характер змінення параметрів режиму у часі, а також статичну стійкість системи.

Таким чином, склавши характеристичне рівняння та визначивши його корені, можливо визначити характер змінення малих прирощень параметрів режиму у часі. Якщо всі дійсні корені і всі дійсні частини комплексних коренів від’ємні, то перехідний процес буде затухаючим, а система – статично стійкою. Наявність хоча б одного додатного кореня (або додатної дійсної частини комплексного кореня) призводить до наростаючого перехідного процесу, що свідчить про нестійкість вихідного режиму. Тому для судження про стійкість системи потрібно знати знаки коренів характеристичного рівняння.

Визначення коренів при високому ступені характеристичного рівняння є складною задачею. Тому були розроблені методи (критерії), які дозволяють визначати знаки коренів і таким чином судити про стійкість системи, не визначаючи самих коренів характеристичного рівняння. Розрізняють алгебраїчні методи (Гурвіца, Рауса) і частотні (метод Михайлова, Найквіста, D-розбиття).

Критерій Гурвіца.

Цей критерій встановлює співвідношення у формі нерівностей, дотримання яких є необхідною та достатньою умовою стійкості системи будь-якого порядку.

Система нерівностей Гурвіца будується наступним чином. Із коефіцієнтів характеристичного багаточлена n-го ступеня

D(p)=a0⋅pn+a1⋅pn−1+a2⋅pn−2+...+an−1⋅p+an                     (6.2)

складається квадратна матриця Гурвіца (детермінант Гурвіца) n-го порядку:

Δn=a1a3a5..0a0a2a4..00a1a3..0..........an−1000..an−2an.                                    (6.3)

Правило складання головного детермінанта Гурвіца полягає в наступному. По головній діагоналі розташовані коефіцієнти багаточлена (6.2) в порядку їх нумерації, починаючи з a1 до an. В строках розміщують почергово коефіцієнти тільки з непарними або тільки з парними індексами (включаючи й коефіцієнт a0), причому вліво від діагоналі записуються коефіцієнти в порядку зменшення їх індексів, вправо – коефіцієнти в порядку зростання індексів. Замість коефіцієнтів, індекс яких менший ніж нуль або більший за n, підставляємо нулі. Діагональні мінори (детермінанти Гурвіца) утворюються відкресленням їх зліва та зверху.

Для забезпечення аперіодичної стійкості системи (відсутності сповзання) всі коефіцієнти характеристичного рівняння (6.2) повинні бути додатними. Для забезпечення коливальної стійкості (відсутності саморозгойдування і самозбудження) необхідно, щоб всі n діагональних мінорів матриці (6.3) були додатними. Таким чином, критерій стійкості Гурвіца записується так:

ai>0, i=0,1,...,n;

Δ1=a1>0;      Δ2=a1 a3;      Δ3=a1 a3 a5a0 a2 a4;

Δn−1=a1a3..0a0a2...........an−2an0..an−3an−1>0;      Δn=a1a3a5..0a0a2a4..00a1a3..0..........an−1000..an−2an>0.

Критерій Рауса.

Цей критерій є найбільш зручним для систем високого порядку з чисельно заданими параметрами і, таким чином, коефіцієнтами характеристичного рівняння.

Із коефіцієнтів характеристичного рівняння багаточлена (6.2) складається таблиця Рауса із кількістю строк (n+1). Елементами першої строки являються всі коефіцієнти з парними індексами, а елементами другої строки – з непарними індексами. Елементи кожної наступної строки визначаються за формулою:

Cki=C1,i−1Ck+1,i−2−C1,i−2Ck+1,i−1C1,i−1=Ck+1,i−2−λi−2Ck+1,i−1,

де k – номер стовпця;

i – номер строки, в якій знаходиться коефіцієнт;

λi−2=C1,i−2C1,i−1,  i≥3.

Умова стійкості за критерієм Рауса формулюється так: для стійкості системи необхідно та достатньо, щоб всі коефіцієнти першого стовпця були додатними:

C11=a0>0,C12=a1>0,C13>0,C14>0,C15>0,...,C1,n+1>0.           (6.4)

Кількість змін знака в першому стовпці таблиці Рауса вказує на кількість коренів характеристичного рівняння D(p)=0, що розташовані в правій полуплощині (праворуч від вісі мнимих чисел комплексної площини). Таким чином, якщо необхідно лише визначити, буде система стійкою, чи ні, то складання таблиці Рауса зупиняється, як тільки елемент першого стовпця будь-якої строки буде від`ємним. Коли потребується визначити кількість коренів в правій полуплощині, то таблиця Рауса складається повністю.

Критерій Михайлова.

Критерій Михайлова є частотним критерієм стійкості. В його основу покладений принцип аргументу, відомий із теорії функцій комплексного змінного. Критерій стійкості формулюється наступним чином: для відсутності коренів характеристичного рівняння з додатною дійсною частиною, тобто забезпечення стійкості системи, необхідно та достатньо, щоб при проходженні точкою p мнимої вісі комплексної площини в позитивному напрямі прирощення аргументу D(p) дорівнювало nπ.

Якщо у виразі (6.2) зробити підстановку p=jω, отримуємо так званий характеристичний вектор D(jω). Якщо побудувати його в декартових координатах, то при зміненні ω від −∞ до +∞ кінець вектора описує криву, що називається годографом характеристичного рівняння. Звідки отримуємо більш зручний у використанні варіант критерію Михайлова: система буде стійкою тоді і тільки тоді, коли при зростанні ω від 0 до +∞ годограф, починаючись на позитивній дійсній вісі, проходить послідовно у позитивному напрямку (проти напрямку руху годинникової стрілки) n квадрантів комплексної площини.

Метод D-розбиття.

На відміну від попередніх, цей метод дозволяє визначити, якими повинні бути параметри системи, для того щоб її статична стійкість була забезпечена. Використання цього методу дозволяє виділити область стійкості у координатах параметрів, по яких ведеться дослідження.

Якщо, наприклад, маємо характеристичний багаточлен D(p) третього ступеня, то в координатах коефіцієнтів цього багаточлена a1,a2,a3 кожна точка відповідає деякому набору параметрів системи, при якому вона може бути стійкою або нестійкою (рис. 6.1,а). Переміщення від точки M1 до M2 на комплексній площині відповідає переміщенням коренів від значень PiM1 до значень PiM2(рис.6.1,б).

а                                                 б

в

Рисунок 6.1

Сукупність коефіцієнтів akN, при яких хоча б один або пара комплексних коренів знаходяться на мнимій вісі, визначає поверхню N в просторі коефіцієнтів. Якщо траєкторія точки M перетне поверхню N, то траєкторія коренів перетне мниму вісь. Таким чином, поверхня N ділить простір коефіцієнтів ak на області D(m) з рівною кількістю m коренів в правій та (n-m) – в лівій напівплощинах. Так, наприклад, в просторі коефіцієнтів характеристичного рівняння третьої ступені можливо існування чотирьох областей: D(3), D(2), D(1) й D(0). Розташування коренів, яке відповідає кожній області D(m), показано на рис.6.1,в. Таке розбиття простору коефіцієнтів на області, які відповідають різної кількості m коренів в правій полуплощині коренів, називається D-розбиттям, а поверхня N – границею D-розбиття. Границя D-розбиття в площині коефіцієнтів характеристичного рівняння є відображенням мнимої вісі площини коренів цього рівняння.

Замінивши у характеристичному рівнянні p на jω, можна побудувати  границі D-розбиття на комплексній площині. Тоді можлива область статичної стійкості буде відповідати області D з найменшим m, тобто D(0). Перевірка того, чи є вона дійсно областю стійкості, робиться для будь-якого значення параметра (або набору параметрів) усередині цієї області за критеріями Михайлова, Гурвіца або Рауса.

Щоб розмітити  різні області D(m) відповідним індексом m, використовується правило штриховки: при обході в сторону зростання ω (від −∞ до +∞) крива D-розбиття штрихується зліва, якщо головний визначник Δ>0, й справа, якщо Δ<0.

Вказівки до виконання роботи

Перша частина роботи присвячена дослідженню стійкості нерегульованого неявнополюсного генератора при відсутності демпфування (Pd=0).

1. Спочатку треба ввести у файл вихідні дані до лабораторної роботи № 1 з додатку А, прийнявши XC=0,R=0. Вихідний кут δ0 прийняти рівним нулю. Треба проаналізувати коефіцієнти характеристичного рівняння, визначити всі детермінанти Гурвіца і зробити висновок щодо стійкості системи за їх знаками. Визначити корені характеристичного рівняння і зв’язок між їх знаками та детермінантами Гурвіца. Користуючись рис.6.1 документу MathCAD, проаналізувати залежності P(δ),P'(δ),C1(δ),C2(δ) і характер перехідного процесу.

Проаналізувати годограф Михайлова (рис.6.2) та таблицю Рауса. Зробити висновок щодо співпадання умов стійкості, отриманих за різними критеріями.

Збільшуючи кут δ0, знайти таке його значення, при якому в системі буде мати місце нестійкість аперіодичного типу (сповзання режиму). Проаналізувати детермінанти Гурвіца, годограф Михайлова та таблицю Рауса. У звіті відзначити, як можна за цими критеріями визначити виникнення нестійкості даного типу.

2. Для виконання п.2 роботи необхідно ввести ненульове значення активного опору у колі статора R (див. вихідні дані до лабораторної роботи № 5 у додатку А). Розрахувати наближене значення критичного кута за формулою

δкр=0,773⋅arctgRXq.

Потім визначити значення критичного кута більш точно ручним підбором. При величинах робочого кута, менших за критичний, спостерігати виникнення саморозгойдування. Проаналізувати, які зміни порівняно з п.1 відбулися у детермінантах Гурвіца, таблиці Рауса. Проаналізувати годограф Михайлова і зробити висновок щодо порядку проходження ним квадрантів комплексної площини.

Збільшуючи значення R, визначити, як воно впливає на величину критичного кута.

3. При дослідженні умов виникнення самозбудження спочатку задати R=0. Ввести значення ємнісного опору в колі обмотки статора XC, що задовольняє умові

XdΣ'≤XC≤XdΣ.		     		(6.5)

Спостерігати порушення стійкості типу самозбудження. Проаналізувавши детермінанти Гурвіца і таблицю Рауса, зробити висновок про те, як за їх значеннями можна визначити виникнення самозбудження. Визначити, як розташовується на комплексній площині годограф Михайлова при цьому виді нестійкості.

Задаючи величину XC таким чином, щоб умова (6.5) не виконувалась, визначити, чи буде система стійко працювати у такому режимі. Зробити висновок за всіма критеріями.

У другій частині роботи дослідження проводиться для випадку генератора, що містить АРЗ пропорційного типу. Ввести у документ MathCAD вихідні дані, прийнявши спочатку постійну часу Te=0. Коефіцієнт підсилення регулятора Ku також прийняти рівним нулю, що відповідає випадку нерегульованого генератора.

4. Змінюючи вихідний кут вильоту ротора, визначити характер перехідних процесів і результати оцінки стійкості за всіма критеріями при кутах до 90° включно. Пересвідчитися, що при кутах більших за 90° стійкість системи порушується.

5. Як відомо, для того, щоб система працювала статично стійко при кутах більших за 900, необхідно вводити регулювання збудження, тобто Ku>0. При цьому коефіцієнт підсилення АРЗ пропорційного типу повинен відповідати умові

Kumin<Ku<Kumax,				(6.6)

де Kumin - мінімально необхідний коефіцієнт підсилення;

Kumax - максимально допустимий коефіцієнт підсилення.

Змінення цих коефіцієнтів у залежності від вихідного кута δ наведена на рис.6.3 документа MathCAD. Як видно з рисунку, величина Kumaxне залежить від вихідного кута, а величина Kumin, навпаки, залежить від вихідного режиму.

При Ku<Kumin в системі буде відбуватися порушення стійкості аперіодичного типу. При  Ku>Kumax буде порушення типу саморозгойдування. Це потрібно підтвердити, виконавши дослідження для будь-якого кута, більшого за 900. По рис.6.3 для цього значення кута визначається відповідна величина Kumin. Далі потрібно вводити величини коефіцієнта підсилення Ku і спостерігати за графіком перехідного процесу, а також визначати стійкість режиму за критеріями Гурвіца, Рауса та Михайлова.

6. Для забезпечення необхідного статизму системи бажано мати якомога  більші величини Ku. Однак при Ku>Kumax стійкість системи порушується. Щоб запобігти цього, вводиться затримка у регулюванні (Те ≠ 0). Наявність затримки регулювання дозволяє значно збільшити припустимі величини коефіцієнта підсилення при забезпеченні статичної стійкості системи.

На рис.6.4 документа MathCAD наведені залежності коефіцієнта підсилення регулятора від вихідного кута та постійної часу Te. Проаналізувавши рисунок, зробити висновок, як збільшення Te впливає на максимально припустимий коефіцієнт підсилення і граничний кут (останній визначається точкою перетинання залежностей Kumin(δ) та Kumax(δ)).

Задавши деяку величину постійної часу Te, визначити по рис.6.4 діапазон припустимих значень коефіцієнта підсилення, що їй відповідає. Змінюючи коефіцієнт підсилення, дослідити стійкість системи по всім критеріям.

7. Спочатку розглянути режим роботи при δ0=90°, Te=0 і деякому Ku>0. На рис.6.5 документа MathCAD наведена побудова області D-розбиття для Te=0. Зробивши анімацію рис.6.5 (50 кадрів), визначити границі області D(0).

Потім, виставляючи вихідні кути від 90° до граничного, зробити висновок про те, як збільшення вихідного кута впливає на область стійкої роботи системи.

8. Користуючись рис.6.6, на якому наведені області D-розбиття для різних значень Te, визначити, як впливає введення затримки часу АРЗ на область припустимих значень коефіцієнта підсилення.

У звіті з лабораторної роботи необхідно навести:

- мету роботи і завдання;

- схему досліджуваної системи;

- вихідні дані згідно варіанту;

- результати дослідження (детермінанти Гурвіца, таблиці Рауса та годографи Михайлова, у останніх двох пунктах – також області D-розбиття);

- висновки.

Контрольні запитання

1. У чому полягає сутність метода малих коливань?

2. Як по кореням характеристичного рівняння визначити характер перехідного процесу та статичну стійкість системи?

3. Як складаються детермінанти Гурвіца і як по них можна судити про стійкість системи?

4. Сформулюйте критерій стійкості Михайлова і наведіть його приклади для стійкої та нестійкої системи, що має характеристичне рівняння 3-го порядку.

5. Як визначити тип статичної нестійкості по таблиці Рауса?

6. З якою метою у АРЗ пропорційного типу вводиться затримка по часу (Те ≠ 0)?

Лабораторна робота № 7

Дослідження статичної стійкості системи, яка містить дві станції, що працюють на загальне навантаження

Мета роботи: визначення умов виникнення статичної нестійкості  електричної системи, яка складається з двох генераторів.

Завдання.

1. Для електричної системи (рис.3.1) визначити умови, при яких  наступає ліміт потужності першого генератора, та умови виникнення статичної нестійкості аперіодичного типу. Аналіз виконати без урахування  електромагнітного демпфування.

2. Проаналізувати вплив на межу статичної стійкості співвідношення між постійними інерції обох генераторів.

3. Дослідити вплив на межу статичної стійкості величини активного навантаження споживачів.

Основні відомості

Для випадку електричної системи з двох станцій, що працюють на загальне навантаження, як відомо з [1], кутові характеристики потужності можуть бути представлені наступними виразами:

P1δ12=E12⋅Y11⋅sinα11+E1⋅E2⋅Y12⋅sinδ12−α12;

P2δ12=E22⋅Y22⋅sinα22−E1⋅E2⋅Y12⋅sinδ12+α12,

де E1,E2 - ЕРС відповідно першого і другого генераторів;

Y11,Y22,Y12 - власні провідності гілок першого і другого генераторів і взаємна провідність;

α11,α22,α12 - додаткові кути відповідно власного опору першого генератора, власного опору другого генератора, взаємного опору;

δ12 - взаємний кут вильоту ротору: δ12=δ1−δ2.

Для одиночного генератора, що працює на шини системи великої потужності, кутова характеристика представляє собою синусоїду із максимумом, що відповідає куту 90°. Врахування навантаження у системі з двох станцій приводить до того, що кутові характеристики генераторів зміщуються по вісі кутів на величину α12. Оскільки додатковий кут взаємного опору α12 звичайно є від’ємним, максимум характеристики потужності першого генератора буде наставати при куті 90°−α12, а другого – 90°+α12 [1].

При цьому кут, що відповідає максимуму потужності першого генератора, і кут, що відповідає границі його статичної стійкості, на відміну від найпростішої системи, вже не будуть рівними. На відмінність цих кутів здійснює вплив не тільки навантаження, але й співвідношення між постійними інерції генераторів.

Вказівки до виконання роботи

1. У розрахунковий файл MathCAD ввести вихідні дані згідно свого варіанта (параметрі елементів системи і дані вихідного режиму), що наведені в додатку А до лабораторної роботи № 1.

На рис.7.2 наведені кутові характеристики потужності двох генераторів та похідні по куту від цих характеристик. Також на рисунку зазначені кути, що відповідають межі потужності першого генератора (δprP)  та границі статичної стійкості (δprCU). Границя статичної стійкості для першого генератора відповідає куту, при якому похідні від кутових характеристик потужності P1δ і P2δ дорівнюють одна одній.

Для величини потужності навантаження, що дана у вихідних даних, записати у звіт розраховані значення кутів δprP і δprCU.

2. Зробити анімацію рис.7.2 у документі MathCAD, захопивши в область анімації величини, що виведені безпосередньо над рисунком. Кількість кадрів анімації встановити 40. При кожній зміні кадру анімації буде мінятися співвідношення між постійними інерції генераторів.

Зробити висновок щодо того, як змінення цього співвідношення впливає на величини кутів δprP і δprCU. Для 5-6 кадрів записати числові дані у звіт у вигляді таблиці і побудувати залежності граничних кутів по потужності і по стійкості від співвідношення постійних інерції генераторів.

3. Встановити почергово значення активної потужності навантаження, що дорівнює 0,75; 0,5; 0,25 від вихідного, а також нульове значення. Для кожного випадку повторити дослідження по п.2. Зробити висновок щодо того, як впливає наявність навантаження та величина його активної потужності на кутові характеристики потужності генераторів і величини кутів δprP і δprCU.

У звіті з лабораторної роботи необхідно навести:

- мету роботи і завдання;

- схему досліджуваної системи;

- вихідні дані згідно варіанту;

- отримані залежності δprP і δprCU від співвідношення Tj1Tj2 для всіх випадків, що розглянуті вище, і відповідні числові значення;

- висновки.

Контрольні запитання

1. Як представлялося навантаження у даній роботі?

2. Який вплив на кутові характеристики потужності генераторів здійснює врахування навантаження?

3. Як визначити кут, що відповідає границі статичної стійкості системи?

4. Як впливає співвідношення Tj1Tj2 генераторів на статичну стійкість системи?

Лабораторна робота № 8

Дослідження синхронної динамічної стійкості методом площин

Мета роботи: освоєння методики аналізу синхронної динамічної стійкості найпростішої електричної системи на основі інтегрування диференційного рівняння руху ротора, дослідження впливу демпфування та постійної інерції ротора на характер перехідного процесу.

Завдання.

1. Для заданого значення активної потужності P0 методом площин визначити максимальне значення потужності і відповідне значення кута, при яких  зберігається синхронна динамічна стійкість при збуренні, викликаному відключенням одного ланцюга дволанцюгової ЛЕП.

2. Проаналізувати вплив коефіцієнта демпфування Pd і постійної інерції ротора Tj генератора на зазначені в п.1 параметри і характер перехідного процесу.

3. Дослідити вплив навантаження, яке підключене до шин генератора, на зазначені в п.1 параметри.

Основні відомості

У попередніх лабораторних роботах розглядалися питання статичної стійкості електричної системи, яка визначається для випадків малих збурень режиму. Однак в електричних системах трапляються також великі збурення, які викликані короткими замиканнями, включенням чи відключенням великих навантажень та генеруючих потужностей, зміною конфігурації електричної системи та іншими причинами. У таких випадках режимні параметри зазнають значних змін на протязі невеликого проміжку часу.

Дослідження динамічної стійкості електричної системи передбачає визначення поведінки генераторів при великих збуреннях, розрахунок граничного часу відключення коротких замикань, налаштування регулювання збудження, протиаварійної автоматики та ін.

Якщо електрична система після електромеханічного перехідного процесу, що викликаний великим збуренням, переходить до усталеного режиму із зберіганням синхронної роботи генераторів, то її динамічна стійкість забезпечується. Навпаки, коли після великого збурення генератори не можуть зберегти синхронну швидкість обертання і переходять в асинхронний режим, тоді кажуть про порушення динамічної стійкості. Для визначення динамічної стійкості системи найчастіше використовують залежність кута вильоту ротору від часу δ(t). Якщо під час перехідного процесу кут не перевищує значення 180°, то після декількох коливань система переходить до нового усталеного режиму – динамічна стійкість зберігається. Якщо ж кут вильоту ротору перевищить 180°, то генератор перейде в асинхронний режим, що означає порушення динамічної стійкості.

Рисунок 8.1 – Схема найпростішої системи із навантаженням, що підключене до шин генератора

У даній лабораторній роботі будуть розглядатися процеси, що викликані відключенням одного кола дволанцюгової ЛЕП у найпростішій електричній системі (рис.8.1).

Вказівки до виконання роботи

У розрахунковий файл MathCAD ввести вихідні дані згідно варіанта завдання до лабораторної роботи № 1 у додатку А, взявши величини активної потужності PH та cosφ навантаження з даних до лабораторної роботи № 8. Розрахункові вирази для активної потужності генератора P0pm і навантаження Png, яке підключене до шин генераторної напруги, мають вигляд:

P=a+b⋅FRAME;

де a і b - деякі числа,

FRAME - системна змінна MathCAD.

На місто чисел „a” необхідно підставити вихідну активну потужність генератора і вихідну потужність навантаження, що вказані у завданні. На початку дослідження у вираз для генератора замість „b” необхідно поставити деяке кругле число (наприклад, 50), а у вираз для навантаження – „0”, зафіксувавши таким чином потужність навантаження на одному рівні. Коефіцієнт демпфування Pd спочатку прийняти рівним нулю.

На рис.8.2 у документі MathCAD показане змінення основних режимних параметрів  генератора при збуреннях, що викликані відключенням одного з ланцюгів ЛЕП. Рисунок має три координатних вісі: вгору – вісь потужностей (P), праворуч – вісь кутів (δ), униз – вісь часу (t). Окрім кутових характеристик потужності для нормального P1(δ) і післяаварійного P(δ) режимів, на рисунку представлені залежності ковзання та кута від часу, а також залежність ковзання від кута δ (так звана фазова траєкторія). Це дозволяє достатньо детально дослідити процеси, що відбуваються в системі.

1. Спочатку необхідно визначити, як змінюються у часі ковзання та робочий кут генератора, якщо демпфування відсутнє. Якщо амплітуда коливань кута ротора в часі не збільшується, то це свідчить про збереження динамічної стійкості електричної системи. Фазова траєкторія при цьому має вигляд замкненої лінії.

Далі необхідно зробити анімацію рис.8.2, включивши в область анімації значення, що виведені безпосередньо над рисунком: вихідне і максимальне значення кута ротора при коливаннях, значення потужності, яку виробляє генератор, коефіцієнт демпфування та постійну інерції. При анімації вони будуть змінюватися і це дасть змогу, спостерігаючи характер перехідного процесу, одночасно виявляти умови виникнення нестійкого режиму. Кількість кадрів анімації підбирається експериментально такою, щоб досягти порушення стійкості. Для останнього кадру, при якому стійкість системи ще зберігається, записати величину активної потужності PΣ і кута δmax'.

2. Повторити дослідження по п.1. при різних значеннях коефіцієнта  демпфування Pd. Звернути увагу на характер змінення параметрів режиму і особливо на появу додаткової асинхронної потужності Pac. Асинхронна потужність збільшує загальну потужність генератора при збільшенні  швидкості і, навпаки, зменшує при гальмуванні ротора генератора.

3. Для одного значення коефіцієнта демпфування провести дослідження впливу на характер протікання перехідного процесу величини постійної інерції ротора генератора Tj.

4. Для одного значення Pd та Tj визначити вплив величини активного   навантаження на максимальну потужність і максимальний кут вильоту ротора, при яких зберігається динамічна стійкість. Для цього необхідно у вихідних даних замість коефіцієнта „b” у виразі для активної потужності генератора підставити „0”, а у виразі для навантаження – деяке кругле число, наприклад, 50. Далі зробити анімацію рис.8.2 і повторити дослідження по п.1. Зробити висновок про вплив навантаження, підключеного до шин генератора, на динамічну стійкість.

У звіті з лабораторної роботи необхідно навести:

- мету роботи і завдання;

- схему досліджуваної системи;

- вихідні дані згідно варіанту;

- результати дослідження по пп.1-4;

- рисунок 8.2 при Pd≠0;

- висновки.

Контрольні запитання

1. Що таке динамічна стійкість електричної системи?

2. Для вирішення яких практичних задач проводиться дослідження динамічної стійкості?

3. По яким режимним параметрам можливо визначити, чи зберігає система динамічну стійкість?

4. Яким чином у дослідженні враховувався демпферний момент генератора? Як він впливає на характер перехідного процесу?

5. Як впливає постійна інерції генератора Tj на характер перехідного процесу і границю динамічної стійкості?

6. Поясніть вплив навантаження, підключеного до шин генератора, на динамічну стійкість системи.

Лабораторна робота № 9

Визначення граничного часу вІДКЛЮЧЕННЯ короткого замикання без врахування перехідних процесів в роторі і впливу АВТОМАТИЧНОГО РЕГУЛювання ЗБУДЖЕННЯ

Мета роботи: дослідження перехідних процесів при коротких замиканнях в найпростішій електричній системі з метою визначення граничного кута відключення короткого замикання.

Завдання.

1. Для найпростішої електричної системи (рис.1.1) визначити максимальний кут вильоту ротора та граничний час відключення КЗ, виходячи із умови збереження динамічної стійкості системи.

2. Проаналізувати вплив демпфування і механічної постійної інерції генератора на вищевказані фактори.

3. Проаналізувати вплив виду короткого замикання на вищевказані фактори.

Основні відомості

При виникненні симетричних та несиметричних коротких замикань в електричній системі відбувається значне зниження електромагнітної потужності, що видається генераторами в систему. Виникнення небалансу між моментом турбіни, що деякий час залишається приблизно постійним, та електромагнітним моментом призводить до збільшення швидкості обертання ротора генератора та збільшенню робочого кута. Після відключення короткого замикання електромагнітна потужність генератора збільшується, і ротор починає гальмуватися. Запас динамічної стійкості при цьому, як відомо, можна оцінити з співвідношення площин прискорення та гальмування.

Якщо коротке замикання буде відключене достатньо швидко, то площина  прискорення буде порівняно невеликою, а можлива площина гальмування буде перебільшувати її. У цьому випадку генератор після декількох коливань повернеться до вихідного або близького до вихідного режиму, і система збереже динамічну стійкість. Якщо ж відключення КЗ затягнеться у часі, то можливої площини гальмування не вистачить для віддачі всієї надлишкової енергії, що була запасена під час прискорення. Тоді робочий кут генератора  буде збільшуватися до тих пір, поки генератор не перейде в асинхронний режим. Це, очевидно, означає втрату стійкості системи.

Значення кута, при якому досягається рівність площини прискорення і можливої площини гальмування, називається граничним. Якщо КЗ буде відключене при цьому значенні кута, то система буде знаходитися на границі динамічної стійкості. Відповідний час з моменту виникнення КЗ до моменту досягнення цього кута називається граничним часом вимкнення КЗ tвимк. Якщо реально коротке замикання буде відключене швидше, ніж за tвимк, система збереже динамічну стійкість, якщо фактичний час відключення перевищить величину tвимк, то генератор, що розглядається, вийде в асинхронний режим. Тому для забезпечення динамічної стійкості системи необхідно зменшувати тривалість коротких замикань.

Визначення залежності змінення кута ротора від часу при великих збуреннях аналітичним шляхом можливе тільки у виняткових випадках, коли надлишкова потужність на валу ротора постійна. Це може бути при збуреннях, що пов’язані зі зменшенням електромагнітної потужності генератора до нуля (трифазні КЗ у послідовному колі, розімкнення послідовного кола). В загальному випадку для розв’язання диференційного рівняння руху ротора  необхідно застосовувати чисельні методи. В даній лабораторній роботі для цього використовується метод Рунге-Кутта четвертого порядку з постійним кроком інтегрування. Граничний кут відключення КЗ визначається методом площин.

Вказівки до виконання роботи

1. У розрахунковий файл MathCAD ввести вихідні дані згідно свого варіанта до лабораторної роботи № 9 у додатку А. Механічну постійну інерції генератора Tj прийняти рівною 5 секунд, коефіцієнт демпфування Pd=0.

На рис.9.1 наведені кутові характеристики потужності генератора, що відповідають вихідному, аварійному та післяаварійному режимам (Pis(δ), P(δ) та Ppav(δ) відповідно), а також графіки перехідного процесу у часі δ(t) і s(t). Користуючись рисунком, визначити характер протікання перехідного процесу і оцінити запас по динамічній стійкості системи.

Зробити анімацію рис.9.1, захопивши в область анімації величини δotkl, totkl, Pd і Tj, що виведені над ним. Кількість кадрів встановлюється експериментально такою, щоб досягти порушення динамічної стійкості (при збільшенні номера кадру збільшується час вимкнення КЗ). Для останнього кадру, при якому ще зберігається стійкість, записати значення граничного кута і граничного часу вимкнення короткого замикання.

2. Ввести ненульове значення коефіцієнта демпфування (наприклад, Pd=2 або 3). Проаналізувавши рис.9.1, зробити висновок про те, як впливає врахування демпфування на характер протікання перехідного процесу у часі. Зробити анімацію рис.9.1 і визначити нові значення граничного кута та граничного часу вимкнення КЗ, зробити висновок щодо впливу демпфування на вищевказані величини.

Ввести значення коефіцієнта Pd, більше у 2-3 рази за попереднє, і повторити дослідження.

3. Задати величину механічної постійної інерції, спочатку меншу за вихідне значення, а потім більшу за нього. У кожному випадку повторити дослідження по п.1 і зробити висновок про те, як впливає величина постійної інерції на характер протікання перехідного процесу і запас динамічної стійкості.

4. Згідно з варіантом почергово ввести значення амплітуд аварійної характеристики потужності, що відповідають різним видам короткого замикання. При цьому задати Tj=5с і величину Pd з п.2. У кожному випадку повторити дослідження по п.1 і визначити відповідні граничні параметри. Зробити висновок про те, який вид короткого замикання виявився найважчим, а який – найлегшим з точки зору динамічної стійкості.

У звіті з лабораторної роботи необхідно навести:

- мету роботи і завдання;

- схему досліджуваної системи;

- вихідні дані згідно варіанту;

- рис. 9.1 (початковий) при ненульовому значенні Pd;

- результати дослідження;

- висновки.

Контрольні запитання

1. Що таке граничний час відключення короткого замикання?

2. Обґрунтуйте необхідність зменшення часу відключення КЗ з точки зору динамічної стійкості електричних систем.

3. Як впливає збільшення коефіцієнта демпфування на граничний час відключення КЗ?

4. Граничний час відключення двофазного КЗ буде меншим або більшим, ніж трифазного у тій же точці? Пояснити відповідь.

Лабораторна робота № 10

Визначення граничного часу вІДКЛЮЧЕННЯ короткого замикання з урахуванням  перехідних процесів в роторі і впливу форсування збудження

Мета роботи: аналіз впливу дії автоматичного регулятора збудження генератора (форсування збудження) на характер протікання перехідних процесів і запас динамічної стійкості електричних систем при великих збуреннях, що пов’язані з короткими замиканнями та їх відключенням.

Завдання.

1. Дослідження  впливу величини максимальної ЕРС та постійної часу збудника на запас динамічної стійкості, який відображується у граничному часі відключення короткого замикання.

2. Аналіз впливу перехідних процесів у роторі  на  значення  граничного  часу відключення короткого замикання при відсутності форсування збудження.

Основні відомості

У теперішній час всі потужні синхронні генератори, що працюють в енергосистемах, мають пристрої автоматичного регулювання збудження (АРЗ). При виникненні коротких замикань в системі електромагнітна потужність генераторів зменшується, що при незмінній потужності турбіни викликає появу небалансу потужностей і зростанню швидкості обертання генераторів. Якщо коротке замикання не буде швидко відключене, то значне збільшення швидкості обертання генераторів може призвести до переходу в асинхронний режим або до спрацьовування автомату безпеки турбіни і аварійному відключенню енергоблоку. Підвищення струму збудження генераторів дозволяє значно збільшити їх електромагнітну потужність і відповідно зменшити небаланс потужностей на валу і розгін генераторів. Тому застосування АРЗ суттєво підвищує динамічну стійкість енергосистем.

При коротких замиканнях, особливо близьких, підвищення струму збудження бажано робити якомога швидшим, що досягається так званим форсуванням збудження. При форсуванні на обмотку збудження генератора подається напруга, яка у декілька разів перевищує номінальну напругу збудження, що викликає швидке зростання струму. Величина цього перевищення (кратність форсування) і швидкість зростання напруги залежать від типу системи збудження генератора (електромашинна, тиристорна, діодна безщіткова).

Вказівки до виконання роботи

У даній лабораторній роботі дослідження впливу АРЗ на перехідні процеси при великих збуреннях проводиться для випадку короткого замикання і його подальшого відключення.

У розрахунковий файл MathCAD необхідно ввести вихідні дані (опори схеми заміщення) згідно варіанту до лабораторної роботи № 10 (додаток А). Випадок, що розглядається, обирається за допомогою присвоєння відповідного значення змінній Regim (1 – врахування АРЗ і перехідних процесів у роторі, 2 – неврахування цих факторів). Для виконання пункту 1 даної лабораторної роботи потрібно встановити Regim=1, другого пункту – Regim=2.

1. На рис.10.1 наведені залежності кута вильоту ротору генератора від часу для різних величин постійної часу збудника Te і тривалості короткого замикання to. Користуючись рисунком, зробити висновок про вплив цих величин на характер перехідного процесу і динамічну стійкість генератора. По графікам оцінити для кожного випадку максимальне значення кута при коливаннях δmaxі результати привести у звіті. Звернути увагу на те, що при значній тривалості КЗ саме зменшення постійної часу може забезпечувати збереження динамічної стійкості.

На рис.10.2 представлені залежності ЕРС генератора (синхронної, фіктивної, перехідної) від часу. Стисло описати у звіті, які зміни відбуваються з цими ЕРС при виникненні короткого замикання, та при його відключенні.

Рис.10.3 відображає графік δt при вихідних параметрах генератора та системи збудження. Необхідно зробити анімацію цього рисунку, захопивши в область анімації величини to і Te, що виведені над рисунком. Кількість кадрів встановлюється експериментально такою, щоб досягти порушення динамічної стійкості (переходу кута за позначку 1800). Для останнього кадру, при якому стійкість ще зберігається, записати величину to - це буде граничний час відключення КЗ при даних умовах.

Повторити дослідження для рис. 10.3 при величинах кратності форсування збудження Kf від 1 до 5 одиниць із шагом 1. Зробити висновок про те, наскільки збільшення кратності форсування сприяє збільшенню граничного часу відключення КЗ.

Відновити вихідне значення Kf і зробити дослідження для різних значень постійної часу збудника Te, поступово збільшуючи її до величини 0,2 секунди (3-4 випадки). У звіті навести результати та відповідні висновки. Слід  звернути увагу на те, що при значних постійних часу Te генератор може втратити динамічну стійкість навіть при вихідному часі відключення КЗ. У цьому випадку слід зменшити початкове значення to до такої величини, при якій стійкість ще буде забезпечуватись.

2. При неврахуванні перехідних процесів у роторі генератор представляється синхронною ЕРС та синхронним індуктивним опором. Форсування збудження у даному пункті відсутнє.

Після присвоєння змінній Regim значення „2” необхідно зробити анімацію рис. 10.3. Кількість кадрів, як і в п.1, встановлюється такою, щоб досягти порушення динамічної стійкості. Визначити по анімаційним кадрам граничний час відключення КЗ і порівняти це значення з даними, що були отримані в п.1. Зробити відповідні висновки.

У звіті з лабораторної роботи необхідно навести:

- мету роботи і завдання;

- вихідні дані згідно варіанту;

- рис.10.1-10.3 для початкових умов;

- результати дослідження;

- висновки.

Контрольні запитання

1. Як впливає АРЗ на режимні параметри генератора при короткому замиканні в системі?

2. Що таке форсування збудження?

3. Як впливає кратність форсування збудження на граничний час відключення КЗ і стійкість системи?

4. Як впливає постійна інерції збудника на граничний час відключення КЗ і стійкість системи?

Лабораторна робота № 11

Дослідження перехідних процесів під час самозапуску асинхронних двигунів

Мета роботи: дослідження характеру протікання перехідних процесів під час самозапуску асинхронних двигунів (АД), що викликаний тимчасовою перервою живлення.

Завдання.

1. Для системи електропостачання, що містить високовольтні асинхронні двигуни (рис.11.1), визначити характер змінення швидкості обертання двигунів, сумарного струму та напруги на шинах 6 кВ під час самозапуску. Визначити час самозапуску при заданих умовах.

2. Проаналізувати, як впливає змінення часу перерви живлення на час самозапуску при незмінному завантаженні двигунів.

3. Дослідити вплив передувімкненого навантаження на характер протікання перехідних процесів і час самозапуску.

4. Дослідити, як впливає завантаження асинхронних двигунів на час самозапуску і умови його протікання.

Основні відомості

Самозапуск – це процес відновлення нормального режиму роботи електричних двигунів після короткочасного зникнення напруги живлення. Такий режим виникає внаслідок короткого замикання, яке призводить до тимчасового зниження чи зникання напруги, або внаслідок відключення робочого джерела живлення і переключення двигунів на резервне джерело. При цьому можливе масове відключення двигунів від мережі і порушення технологічних процесів на підприємствах. Тому задача самозапуску полягає в тому, щоб забезпечити безперебійну роботу двигунів при короткочасній перерві живлення.

Самозапуск вважається вдалим (забезпеченим), якщо при заданому часі перерви живлення швидкості обертання всіх двигунів відновлюються до робочих значень, і якщо при цьому нагрів обмоток двигунів не досягне неприпустимих значень. У разі невиконання цих умов доводиться приймати заходи щодо полегшення умов самозапуску (відключення менш відповідальних двигунів під час самозапуску, форсування збудження синхронних двигунів, секціонування розподільних пристроїв).

Відрізок часу від моменту зникнення напруги до моменту її відновлення (або подачі від резервного джерела живлення) називається часом вибігу. Під час вибігу швидкості обертання зменшуються, струм статора затухає до нуля, але магнітний потік двигунів залишається, оскільки буде протікати струм у замкнених обмотках роторів. Внаслідок цього в обмотках статора двигунів буде індукуватися деяка ЕРС. При відновленні напруги живлення амплітуди і фази ЕРС двигунів і напруги джерела будуть відрізнятися, що фізично відповідає ввімкненню двигунів в мережу із деяким ковзанням. Внаслідок цього струми статора і електромагнітні обертаючі моменти двигунів під час самозапуску будуть досягати значних величин, сумірних з пусковими, а іноді навіть перевищувати їх.

Часом самозапуску називають відрізок часу від моменту подачі напруги живлення після перерви до моменту, коли швидкості всіх двигунів відновляться до робочих значень (звичайно, у тому випадку, коли самозапуск є вдалим). Оскільки струми при цьому значно перевищують номінальні, температура обмоток двигунів зростає і може досягти небезпечних для ізоляції величин. Тому бажано забезпечити якомога менші величини часу самозапуску.

Вказівки до виконання роботи

У даній лабораторній роботі дослідження самозапуску проводиться для системи електропостачання, що має наступний вигляд (рис.11.1).

GS

T

KL

M1

Mn

M2

L

Рисунок 11.1 – Схема системи електропостачання

Вихідні дані асинхронних двигунів наведені у текстовому файлі із назвою „data11.txt”, який автоматично підключається до розрахункового файлу MathCAD. На початку виконання лабораторної роботи необхідно відкрити файл „data11.txt” у будь-якому текстовому редакторі і внести туди параметри двигунів згідно свого варіанту до лабораторної роботи № 11 (див. додаток А). Дані представлені у вигляді таблиці, кожен рядок якої відповідає одному двигуну, а у стовпцях наведені наступні параметри:

1) номінальна потужність Pn, кВт;

2) кратність пускового струму, в.о.;

3) максимальний електромагнітний момент, в.о.;

4) кратність пускового моменту, в.о.;

5) номінальна швидкість обертання, об/хв.;

6) номінальний cosφ;

7) КПД двигуна, в.о.;

8) механічна постійна інерції, кг·м2;

9) показник ступеня моменту опору механізму;

10) коефіцієнт завантаження АД, в.о.

Після введення параметрів двигунів у файл „data11.txt” потрібно відкрити розрахунковий файл MathCAD і ввести параметри системи електропостачання згідно свого варіанта. Опір передувімкненого навантаження прийняти рівним нескінченості (задати в MathCAD Xpred:=10000).

1. Після проведення розрахунку перехідного процесу перейти до рис.11.1, на якому зображені залежності швидкості обертання двигунів у відносних одиницях від часу. Користуючись рисунком, визначити, як змінюються швидкості обертання АД під час вибігу і під час самозапуску. Оцінити по рис.11.1 час самозапуску при вихідних параметрах системи.

На рис.11.2 показані залежності напруги на шинах 6 кВ і сумарного струму двигунів від часу при вибігу і наступному самозапуску. Проаналізувати рисунок і відповідні висновки привести у звіті. Звернути увагу на багатоступеневу форму графіків і пояснити, чим вона викликана.

2. Повторити дослідження перехідних процесів і визначити час самозапуску при інших величинах часу перерви живлення. Рекомендується взяти дві величини, менші за початкове значення, та дві більші за нього, із шагом 0,5 секунди.

3. Задати опір передувімкненого навантаження на шинах 6 кВ, що вказаний у вихідних даних. Повторити дослідження і визначити, як впливає це навантаження на характер протікання перехідних процесів і час самозапуску.

4. Відновити вихідні значення опору навантаження і часу перерви живлення. У файлі „data11.txt” зменшити коефіцієнти завантаження всіх АД на 0,2 в.о. і повторити розрахунок перехідного процесу. Користуючись рис. 11.1 і 11.2, визначити, як змінилися швидкості обертання двигунів і час самозапуску, а також сумарний струм АД і напруга на шинах 6 кВ.

Повторити дослідження, задавши коефіцієнти завантаження на 0,2 в.о. більшими, ніж у вихідних даних. При цьому можлива ситуація, коли для одного чи декількох двигунів велике завантаження призведе до невдалого самозапуску. Тоді слід або зменшити час перерви живлення, або зменшити коефіцієнти завантаження, щоб самозапуск двигунів знову був забезпеченим.

У звіті з лабораторної роботи необхідно навести:

- мету роботи і завдання;

- схему досліджуваної системи;

- вихідні дані згідно варіанту;

- рис.11.1 і 11.2 (вихідні);

- результати дослідження;

- висновки.

Контрольні запитання

1. Що називають самозапуском двигунів?

2. Як змінюється швидкість обертання двигуна під час вибігу і вдалого самозапуску? Під час невдалого самозапуску?

3. Чим відрізняється самозапуск від звичайного пуску двигуна?

4. Як впливає ступінь завантаження двигунів на час самозапуску?

5. Які заходи вживаються для забезпечення вдалого самозапуску?

Лабораторна робота № 12

Дослідження факторів, що впливають на синхронну динамічну стійкість електричних систем

Мета роботи: дослідження впливу на синхронну динамічну стійкість електричних систем включення опорів в нейтралі трансформаторів, поздовжньої компенсації опору повітряних ЛЕП та спорудження перемикальних пунктів.

Завдання.

1. Визначити, як змінюється запас по динамічній стійкості електричної системи при включенні в нейтраль трансформаторів активних та індуктивних додаткових опорів.

2. Проаналізувати вплив пристрою поздовжньої компенсації (ППК) на синхронну динамічну стійкість системи.

3. Визначити, як відзначиться на динамічній стійкості системи спорудження перемикального пункту у середині повітряної ЛЕП.

Основні відомості

У сучасних високовольтних електричних системах вживається ряд заходів щодо покращення синхронної динамічної стійкості. В даній лабораторній роботі будуть розглянуті деякі з них.

Під час симетричних та несиметричних коротких замикань внаслідок зменшення електромагнітного моменту на валах синхронні генератори отримують прискорення, яке може призвести до порушення динамічної стійкості, тобто переходу в асинхронний режим роботи. Для покращення стійкості під час несиметричних коротких замикань у кола нейтралей трансформаторів і автотрансформаторів включають індуктивні або активні опори. Це приводить до того, що опір нульової послідовності і сумарний додатковий опір в точці КЗ збільшуються, а кутова характеристика потужності аварійного режиму зростає. Як наслідок, площина прискорення  виявляється меншою, ніж була без додаткових опорів, і запас динамічної стійкості виявляється більшим. Вплив активних і індуктивних опорів є неоднаковим.

Пристрої поздовжньої компенсації ППК (устройства продольной компенсации – УПК) призначені для зменшення сумарного індуктивного опору повітряних ЛЕП надвисоких напруг. З точки зору динамічної стійкості наявність ППК є позитивним фактором, оскільки вони зменшують сумарний опір системи і відповідно підвищують амплітуди кутових характеристик потужності.

На ЛЕП надвисокої напруги, що мають велику довжину, можлива організація перемикальних пунктів, які розділяють лінію на кілька ділянок. При стійкому короткому замиканні буде відключений не весь ланцюг, а лише його частина, що розташована між двома перемикальними пунктами. В результаті для цього режиму сумарний опір ЛЕП з перемикальними пунктами буде меншим, а кутові характеристики потужності – відповідно більшими, що позитивно відображається на стійкості системи.

Вказівки до виконання роботи

Дослідження проводиться для тієї ж схеми, що використовувалась у роботі № 8. Перед початком виконання лабораторної роботи необхідно ввести у розрахунковий файл вихідні дані згідно заданого варіанту до лабораторних робіт № 1, 8 та 12 (додаток А). Змінній Regim необхідно присвоїти значення 1, а опори у нейтралі трансформатора RN і XN задати рівними нулю.

1. На рис.12.1 наведені графіки перехідних процесів в електричній системі при виникненні та відключенні короткого замикання на початку одного з ланцюгів ЛЕП. Крім того, на рисунку показаний кут, при якому відключається коротке замикання (δotkl), та максимальний кут при коливаннях (δmax').

Зробити анімацію рис.12.1, захопивши в область анімації величини, що виведені над ним. Кількість кадрів встановлюється експериментально такою, щоб досягти порушення динамічної стійкості системи. Зі збільшенням номеру  кадру буде зростати активна потужність у вихідному режимі, і, як наслідок, площина прискорення буде збільшуватися, а можлива площина гальмування – зменшуватися. Для граничного за умовою стійкості кадру переписати у звіт отримані величини потужності і кутів.

Потім почергово ввести в нейтраль активні опори, що дорівнюють 0,05; 0,1; 0,15; 0,2 в.о. Це робиться присвоєнням відповідної величини змінній RN. Повторити дослідження, як описано вище, і записати отримані величини у звіт. Зробити висновок щодо того, як наявність активного опору у колі нейтралі трансформатора впливає на границю динамічної стійкості. Також по рис.12.1 визначити, як змінюється кутова характеристика потужності аварійного режиму при наявності цього опору.

Аналогічно зробити дослідження для індуктивних опорів таких же величин. Визначити, які опори (активні чи індуктивні) здійснюють більший вплив на стійкість системи.

2. Присвоїти змінній Regim значення 2. При цьому в схему буде введений ємнісний опір пристрою поздовжної компенсації. Зробити анімацію рис.12.1 і визначити граничний за стійкістю режим при наявності ППК. Відповідні дані навести у звіті і пояснити, як включення ППК відображається на динамічній стійкості системи.

3. Присвоїти змінній Regim значення 3. У цьому випадку в схемі буде передбачатися наявність перемикального пункту, що споруджений посередині ЛЕП. При короткому замиканні на початку одного з ланцюгів відключиться лише половина цього ланцюга; інша половина залишиться в роботі, як і непошкоджений ланцюг. Зробивши анімацію рис.12.1 та визначивши граничний режим, відзначити у звіті, як спорудження перемикального пункту впливає на динамічну стійкість системи.

У звіті з лабораторної роботи необхідно навести:

- мету роботи і завдання;

- схему досліджуваної системи;

- вихідні дані згідно варіанту;

- результати дослідження по пп.1-3;

- рис.12.1 (початковий);

- висновки.

Контрольні запитання

1. Що таке динамічна стійкість електричної системи?

2. Як впливає наявність активного опору в нейтралі трансформатора на кутову характеристику потужності і запас динамічної стійкості?

3. Поясніть, чому вплив активних і індуктивних опорів (однакової величини) в нейтралі трансформатора на динамічну стійкість системи є різним.

4. Чи буде опір XN, що ввімкнений в нейтраль трансформатора, збільшувати стійкість системи у післяаварійному режимі даної схеми? Поясніть відповідь.

5. Що таке перемикальний пункт і як його наявність відображається на динамічній стійкості системи?

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ Літератури

1. Веников В.А. Переходные электромеханические процессы в электрических системах. – М: Высшая школа, 1985. – 536 с.

2. Жданов П.С. Вопросы устойчивости электрических систем. – М.: Энергия, 1979.

3. Электрические системы, т. 1. Математические задачи электроэнергетики. Под ред. В.А. Веникова. – М.: Высшая школа, 1970 – 336с.

4. Переходные процессы в электрических системах в примерах и иллюстрациях / Под ред. В.А. Веникова – М.: Энергия, 1967. – 384 с.

ДОДАТОК А

Вихідні дані до виконання лабораторних робіт

Лабораторна робота №1

| Варіант |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Генератори G1 / G2 | Рн, МВт | 100 300 | 64 200 | 170 300 | 150 300 | 120 200 | 200 300 | 100 200 | 64 150 | 120 200 | 160 300 |
|  | cos φн, в.о. | 0,85 0,85 | 0,80 0,85 | 0,90 0,85 | 0,85 0,85 | 0,80 0,85 | 0,85 0,90 | 0,80 0,85 | 0,80 0,85 | 0,85 0,85 | 0,85 0,90 |
|  | Xd, в.о. | 1,4 2,2 | 1,6 1,9 | 1,6 1,7 | 2,0 2,1 | 1,7 2,2 | 1,6 1,8 | 1,5 2,0 | 1,5 1,9 | 1,6 2,1 | 1,9 2,2 |
|  | Xq, в.о. | 1,1 1,8 | 1,2 1,6 | 1,2 1,2 | 1,5 1,8 | 1,3 1,9 | 1,2 1,5 | 1,1 1,7 | 1,2 1,4 | 1,1 1,7 | 1,4 1,7 |
|  | X/d, в.о. | 0,35 0,3 | 0,28 0,30 | 0,31 0,26 | 0,29 0,35 | 0,34 0,30 | 0,38 0,32 | 0,25 0,20 | 0,26 0,28 | 0,26 0,30 | 0,24 0,31 |
|  | X2, в.о. | 0,27 0,24 | 0,23 0,23 | 0,25 0,21 | 0,24 0,25 | 0,29 0,27 | 0,27 0,26 | 0,19 0,18 | 0,23 0,25 | 0,21 0,27 | 0,21 0,23 |
|  | Tj G1, c | 5 | 8 | 7 | 10 | 9 | 8 | 6 | 9 | 10 | 8 |
| Т1,Т2 | Sном, МВА | 125 | 80 | 200 | 200 | 200 | 250 | 125 | 80 | 200 | 200 |
|  | Uk, % | 10,1 | 10,0 | 10,8 | 10,0 | 11,2 | 10,5 | 10,8 | 10,4 | 10,1 | 10,5 |
| Т3 | Sном, МВА | 250 | 125 | 400 | 400 | 400 | 400 | 250 | 125 | 400 | 400 |
|  | Uk, % | 10,8 | 10,5 | 10,8 | 11,0 | 10,5 | 11,0 | 10,8 | 10,7 | 10,0 | 10,2 |
| Довжина ЛЕП, км |  | 110 | 90 | 150 | 120 | 130 | 160 | 100 | 110 | 130 | 150 |
| Базисна напруга ЛЕП, кВ |  | 230 | 220 | 228 | 222 | 225 | 230 | 220 | 230 | 227 | 228 |
| Ро, МВт Qo, Мвар |  | 80 50 | 50 20 | 110 55 | 100 40 | 70 50 | 130 50 | 70 40 | 40 30 | 80 40 | 90 60 |
| Рн, МВт cos φн |  | 170 0,91 | 150 0,90 | 300 0,92 | 290 0,91 | 230 0,94 | 260 0,92 | 190 0,92 | 160 0,89 | 280 0,90 | 350 0,94 |
| Uс, кВ |  | 118 | 115 | 110 | 120 | 117 | 120 | 115 | 117 | 115 | 119 |

Примітка:	Хпит  ліній електропередачі складає 0,4 Ом/км.

Лабораторна робота №2 (частина 1)

| Варіант | Хс, в.о. | РН(U) | QH(U) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,0 | - 0,1 + 0,8·U | 2,1 - 6,1·U + 4,7·U2 |
| 2 | 1,8 | - 0,2 + 0,4·U | 1,4 - 4,2·U + 3,8·U2 |
| 3 | 1,5 | - 0,3 + 0,2·U | 1,5 - 4,3·U + 3,9·U2 |
| 4 | 2,2 | - 0,1 + 0,5·U | 1,3 - 4,0·U + 3,7·U2 |
| 5 | 2,5 | - 0,2 + 0,6·U | 1,1 - 3,8·U + 3,9·U2 |
| 6 | 1,7 | - 0,3 + 0,9·U | 1,8 - 5,1·U + 4,1·U2 |
| 7 | 2,0 | - 0,1 + 0,6·U | 1,6 - 4,7·U + 4,1·U2 |
| 8 | 2,4 | - 0,3 + 0,8·U | 1,4 - 4,9·U + 5,0·U2 |
| 9 | 1,6 | - 0,2 + 0,7·U | 1,3 - 4,8·U + 5,5·U2 |
| 10 | 1,9 | - 0,3 + 0,5·U | 2,0 - 5,7·U + 4,8·U2 |

| Варіант | GS | T |  | W |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sk, МВА | ST, МВА | ΔPk, кВт | X0, Ом/км | R0, Ом/км | L, км |
| 1 | 1500 | 10,0 | 58 | 0,444 | 0,429 | 5 |
| 2 | 1000 | 10,0 | 58 | 0,444 | 0,429 | 4 |
| 3 | 1700 | 6,3 | 44 | 0,444 | 0,429 | 3 |
| 4 | 1400 | 16,0 | 85 | 0,434 | 0,306 | 4 |
| 5 | 1200 | 16,0 | 85 | 0,434 | 0,306 | 5 |
| 6 | 1800 | 10,0 | 58 | 0,444 | 0,429 | 3 |
| 7 | 1200 | 10,0 | 58 | 0,444 | 0,429 | 4 |
| 8 | 1500 | 6,3 | 44 | 0,444 | 0,429 | 5 |
| 9 | 2000 | 16,0 | 85 | 0,434 | 0,306 | 4 |
| 10 | 1600 | 16,0 | 85 | 0,434 | 0,306 | 5 |

Лабораторна робота №2 (частина 2)

| Варіант | Хm, в.о. | Хs, в.о. | R2, в.о. | Хc, в.о. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,8 | 0,24 | 0,030 | 0,15 |
| 2 | 2,5 | 0,28 | 0,040 | 0,18 |
| 3 | 2,2 | 0,27 | 0,035 | 0,20 |
| 4 | 2,9 | 0,23 | 0,032 | 0,15 |
| 5 | 3,4 | 0,22 | 0,038 | 0,18 |
| 6 | 3,2 | 0,21 | 0,035 | 0,20 |
| 7 | 3,5 | 0,24 | 0,040 | 0,15 |
| 8 | 3,1 | 0,22 | 0,037 | 0,18 |
| 9 | 2,3 | 0,29 | 0,035 | 0,20 |
| 10 | 2,7 | 0,28 | 0,032 | 0,15 |

Лабораторна робота №5

| Варіант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RΣ, в.о. | 0,20 | 0,18 | 0,16 | 0,22 | 0,24 | 0,15 | 0,17 | 0,23 | 0,25 | 0,16 |
| Pd, в.о. | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 |

Лабораторна робота №8

| Варіант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PH, МВт | 15 | 10 | 40 | 30 | 20 | 50 | 15 | 10 | 20 | 40 |
| cos φн, в.о. | 0,92 | 0,90 | 0,91 | 0,89 | 0,92 | 0,89 | 0,88 | 0,91 | 0,91 | 0,89 |

Лабораторна робота №9

| Варіант |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P0, в.о. |  | 1,0 | 0,9 | 0,95 | 0,85 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 0,95 | 0,85 | 0,9 |
| Pm у вихідному режимі, в.о. |  | 1,85 | 1,90 | 1,95 | 1,80 | 1,95 | 2,00 | 1,90 | 1,85 | 2,00 | 1,95 |
| Pm у після- аварійному режимі, в.о. |  | 1,50 | 1,45 | 1,55 | 1,60 | 1,55 | 1,60 | 1,50 | 1,45 | 1,60 | 1,60 |
| Pm у ре-жимі КЗ, в.о. | (1) | 0,62 | 0,65 | 0,64 | 0,68 | 0,50 | 0,55 | 0,68 | 0,58 | 0,49 | 0,52 |
|  | (2) | 0,40 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,38 | 0,32 | 0,55 | 0,38 | 0,36 | 0,40 |
|  | (1,1) | 0,25 | 0,20 | 0,21 | 0,30 | 0,25 | 0,20 | 0,35 | 0,25 | 0,20 | 0,22 |
|  | (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Лабораторна робота №10

| Варіант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Х12_2, в.о. | 3,7 | 3,0 | 4,0 | 2,5 | 3,1 | 3,2 | 3,6 | 3,8 | 4,0 | 2,4 |
| Х11_2, в.о. | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,8 |
| Х11_3, в.о. | 2,0 | 2,1 | 1,9 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 2,1 |

Лабораторна робота №11

Параметри двигунів.

Варіанти № 1-5

| № двигуна | Pн, кВт | I*п, в.о. | Mm, в.о. | Mп, в.о. | nн, об/хв | cos φн, в.о. | η, в.о. | GD2, кг·м2 | n | Кз, в.о. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1500 | 6,1 | 2,6 | 1,3 | 595 | 0,77 | 0,91 | 6,0 | 1 | 0,5 |
| 2 | 1500 | 6,1 | 2,6 | 1,3 | 595 | 0,77 | 0,91 | 6,0 | 1 | 0,7 |
| 3 | 800 | 6,4 | 2,9 | 1,0 | 744 | 0,87 | 0,925 | 6,0 | 2 | 0,5 |
| 4 | 5000 | 5,2 | 2,4 | 0,8 | 2985 | 0,915 | 0,965 | 2,2 | 3 | 0,5 |
| 5 | 250 | 5,8 | 2,5 | 1,3 | 1480 | 0,89 | 0,92 | 0,065 | 3 | 0,7 |

Варіанти № 6-10

| № двигуна | Pн, кВт | I*п, в.о. | Mm, в.о. | Mп, в.о. | nн, об/хв | cos φн, в.о. | η, в.о. | GD2, кг·м2 | n | Кз, в.о. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 800 | 7,1 | 2,7 | 1,1 | 743 | 0,82 | 0,92 | 2,5 | 3 | 0,5 |
| 2 | 800 | 7,1 | 2,7 | 1,1 | 743 | 0,82 | 0,92 | 2,5 | 3 | 0,7 |
| 3 | 1000 | 6,0 | 2,2 | 1,3 | 746 | 0,80 | 0,945 | 8,2 | 2 | 0,5 |
| 4 | 4000 | 5,7 | 2,2 | 0,9 | 2982 | 0,90 | 0,975 | 5,8 | 3 | 0,5 |
| 5 | 250 | 5,8 | 2,5 | 1,3 | 1480 | 0,89 | 0,92 | 0,065 | 3 | 0,7 |

Параметри розрахунку

| Варіант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хпред, в.о. | 10 | 5 | 10 | 10 | 15 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 |
| Час само- запуску, с | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 |
| Час перерви живлення, с | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 2,5 | 3,0 | 2,5 |
| Sтр, МВА | 32 | 32 | 32 | 25 | 25 | 16 | 16 | 16 | 25 | 25 |
| Хкл, в.о. | 0,04 | 0,02 | 0,04 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,10 | 0,05 | 0,10 | 0,04 |
| Хс, в.о. | 0,06 | 0,05 | 0,08 | 0,05 | 0,09 | 0,20 | 0,25 | 0,10 | 0,20 | 0,18 |

Примітка: Для всіх варіантів Uk трансформатора дорівнює 10,5%.

Лабораторна робота №12

| Варіант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Опір ППК, в.о. | 0,15 | 0,18 | 0,22 | 0,17 | 0,19 | 0,24 | 0,22 | 0,20 | 0,15 | 0,18 |

Додаток Б

Зразок оформлення титульного аркуша

Міністерство освіти і науки України

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ДОНЕЦЬКИЙ національний технічний університет»

Кафедра електричних систем

##### ЗВІТ

з лабораторної роботи № 1

" Кутові характеристики потужності найпростішої електричної системи "

з дисципліни «Електромеханічні перехідні процеси в електричних системах»

Виконав:

студент  гр. ЕСіМ-06 ____________________ Петренко О.А.

(підпис, дата)

Викладач

асистент каф. ЕСИС ____________________  Наумов О.Є.

(підпис, дата)

Відмітка про захист _____________________

Донецьк, 2010 р.

ДОДАТОК В

Алгоритм виконання анімації в пакеті MathCAD 2001

Анімація у математичному процесорі MathCAD являє собою послідовність рисунків (кадрів) і є зручною для дослідження впливу зміни якої-небудь величини на величину й форму графіків і чисельних результатів. Анімація робиться в такий спосіб.

1. В головному меню MathCAD вибрати пункт Vіew/Anіmate... (Вид/Анимация...). З’являється відповідне діалогове вікно.

2. Утримуючи натиснутою ліву кнопку миші, обвести нею прямокутну область (область анімації), у яку повинен потрапити сам рисунок.

3. Установити параметри анімації: номера початкового й кінцевого кадру, кількість кадрів у секунду. На малопотужних комп’ютерах рекомендується додатково натиснути кнопку Optіons... (Установки) і виставити програму стиску "Полные кадры (без сжатия)". Натисканням кнопки ОК вийти з діалогового вікна Optіons.

4. Натиснути кнопку Anіmate (Анимация). Якщо все зроблено правильно, у діалоговому вікні з’явиться зменшена копія області анімації та почнеться відлік кадрів. Якщо копія області анімації не з’явилася, необхідно зупинити обчислення, заново обвести область анімації мишею і ще раз натиснути кнопку Anіmate. Після закінчення розрахунків відкриється вікно програвача Wіndows з результатами (анімаційними кадрами).

Методичні вказівки

до лабораторних робіт

за курсом «Електромеханічні перехідні процеси в електричних системах»

(для студентів денної форми навчання спеціальностей 7090601(02)

Укладачі: Полковніченко Дмитро Вікторович, доцент

Наумов Олег Євгенович, асистент