УДК 621.313

ЧИСЛЕННЫЙ АНАЛИЗ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПАРАМЕТРОВ

ГИДРОГЕНЕРАТОРА

- Высочин А.И., студент; Милых В.И., проф., д.т.н.

(Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт», г. Харьков, Украина)

Задачей данной работы является расчёт и анализ электромагнитных параметров гидрогенератора численно-полевым методом, а также сравнение полученных величин с данными классического расчета.

Для исследования принят синхронный вертикальный гидрогенератор типа СВ-1500/110-116, который имеет следующие технические параметры: полная номинальная мощность P=60500 кВА; номинальное напряжение обмотки статора Us =10,5 кВ; наружный диаметр статора Dse=15 м; внутренний диаметр статора Dsi=14,5 м; количество пазов статора Qs=720; число полюсов ротора 2р=116. Фрагмент конструкции гидрогенератора представлен на рис. 1.

Основные процессы в электрических машинах (ЭМ) осуществляются через магнитное поле (МП). Новые возможности в исследовании ЭМ открываются благодаря пакетам прикладных программ для расчётов МП численными методами. Они позволяют заменить или дополнить множество традиционных приближенных методов электромагнитных расчетов параметров и характеристик электрических машин единым методом на основе численного расчета магнитных полей [1]. Одной из таких программ является FEMM [2], которая и использовалась в данной работе.

Модель гидрогенератора реализуется в программе КОМПАС V9, после чего импортируется в формате dxf в среду программы FEMM. Эта программа реализует на основе МКЭ уравнение, описывающее МП (в нашем случае – в поперечном сечении рассматриваемого гидрогенератора):

∇× 1μB∇×(kAz)=kJz, (1) Рисунок 1 – Фрагмент конструкции гидрогенератора

где Az, Jz – аксиальные составляющие векторного магнитного потенциала (ВМП) и вектора плотности тока; k- орт.

Магнитная проницаемость, как функция магнитной индукции В, определяется посредством кривой намагничивания материала Н(В):

μ=BH(B).		(2)

В данной задаче для сердечника статора использовалась кривая намагничивания стали 1512 и ст3 – для остова ротора и полюсов, с учетом коэффициента заполнения и пакетирования шихтованных сердечников статора, остова ротора и полюсов ротора.

Из-за больших размеров реализация модели гидрогенератора сложна - целесообразно рассматривать его минимальную симметричную часть. Так для ротора достаточно половины полюсного деления, однако зубцовая зона статора этой симметрии не подчиняется. Была выявлена часть области расчета, удовлетворяющая условия симметрии и статора, и ротора. Эта область занимает 12 полюсных делений (рис.1), где для ВМП задано граничное условие Дирихле [2].

В определенных условиях оставалось задать МДС обмотки возбуждения, расположенной на полюсах ротора: Fo=NEIo, где NE=17 - число витков на полюс; Io=916,5 A - ток возбуждения в режиме холостого хода. И рассчитать МП по программе FEMM. Рассчитанная картина МП частично показана на рис.2, где также дан фрагмент конечно-элементной структуры.

Рисунок 3 - Распределение магнитной индукции

в воздушном зазоре

Численный расчет МП дает прямой выход на целый ряд электромагнитных параметров гидрогенератора [1]. В нашем случае ограничимся сравнением следующих результатов полевого расчета по формулам из [1] и классического расчета по ММЦ [3]. Основной магнитный поток в воздушном зазоре определяется через распределение ВМП с учетом активной длины гидрогенератора [1]: Ф=0,261 Вб, а при проектировании гидрогенератора номинальное значение магнитного потока составило Ф=0,248 Вб. Средние значения магнитной индукции в зубцах статора и полюсе ротора: классический расчет [3] дает Вds=1,5 Тл и Вm=1,357 Тл, а расчет численным МКЭ - Вds=1,485 Тл и Вm=1,52 Тл. Также посредством программы FEMM можно получить картину распределения магнитной индукции в воздушном зазоре (рис.3). Распределение магнитной индукции взято под одним полюсом на дуге 1-2 (см. рис. 2).

Рисунок 2 – Рассчитанная картина МП - 1,

фрагмент конечно-элементной структуры – 2

Анализируя полученные результаты, можно сделать вывод, что уточнение произошло благодаря гораздо меньшим допущениям численного метода расчета МП по сравнению с классическим методом. Погрешность последнего здесь оценивается в 5…7%, что необходимо учитывать при проектировании и исследовании ЭМ.

Перечень ссылок

1. Милых В.И., Полякова Н.В. Определение электромагнитных параметров электрических машин на основе численных расчетов магнитных полей // Електротехніка і електромеханіка.-2006.-№2.-С.40-46.

- 2. Meeker D. Finite Element Method Magnetics. Version 4.0. User’s Manual, January 26, 2004 // http://femm.berlios.de, 2003.

- 3. Вольдек А.И. Электрические машины. -Л.: Энергия,-1978.-832 с.