УДК 004.712: 669.162.22

АДАПТЕР ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ В СИСТЕМЕ ДИСПЕТЧЕРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ УСТАНОВКОЙ ДЛЯ ВДУВАНИЯ ПЫЛЕУГОЛЬНОГО ТОПЛИВА В ДОМЕННУЮ ПЕЧЬ

Свиридова Д. А., студентка; Оголобченко А. С., доцент, к.т.н.

(Донецкий национальный технический университет, г. Донецк, Украина)

Одним из видов топлива, которое может быть использовано для  выплавки чугуна в доменной печи является пылеугольное топливо [1]. Эффективность применения пылеугольного топлива в значительной мере зависит от степени автоматизации установки для вдувания пылеугольного топлива в печь. При этом установка   должна быть оснащена системой централизованного диспетчерского управления, которая осуществляет контроль основных параметров процесса вдувания пылеугольного топлива в печь и дистанционное управление запорной арматурой, регулирующей протекание технологического процесса. Структурная схема такой системы управления с использованием промышленной ЭВМ приведена на рисунке 1. Основными контролируемыми параметрами являются: уровень   угольной   пыли   в  бункерах и резервуарах (см. рис.1, позиции 1а, 2а, 3а, 4а, 5а, 6а, 7а); давления воздуха в воздуховоде, внутри промежуточного  резервуара  и камерного насоса (9а, 14а, 15a); расход осушенного воздуха на аэрационные питатели (10а); расход  воздуха на отдельные питатели (8а,11а);  температура угольной  пыли   (12а); контроль движения угольной пыли по фурмам (13а); положения регулирующих заслонок и клапанов (10ж). Для измерения указанных величин используются различные типы датчиков, как с дискретным электрическим выходным сигналом, так и с аналоговым.  Датчики рассредоточены в пространстве и расположены на  расстоянии порядка 1000м от пульта управления печью. При разработке системы управления одним из этапов является решение вопросов, связанных с вводом данных от датчиков в ЭВМ.

Сопряжение датчиков с ЭВМ системы управления предполагает наличие комплекса устройств и определенных правил, которые обеспечивают те или иные виды совместимости: по форме представления   информации, пространственную. Это означает, что свойства сигналов датчиков первичной информации должны быть приведены в соответствие с нормированными характеристиками входа в ЭВМ.

С этой целью разработано специальное устройство – адаптер передачи данных (АПД) от датчиков первичной информации в ЭВМ. Структурная схема адаптера приведено на рисунке 2. Адаптер АПД  устройство универсальное, к нему можно подключить либо аналоговый (ДА), либо дискретный (ДД), либо одновременно дискретный и аналоговый датчики. Ввод данных от датчиков в микроконтроллер осуществляется через блок согласования БС, где осуществляется:

Рисунок 1 - Структурная  схема  системы диспетчерского управления

установкой для вдувания пылеугольного топлива  в доменную печь

ДА

БС

МК

ЭВМ

БП

АПД

ДД

ППИ

Рисунок 2 – Структурная схема адаптера передачи данных АДП

преобразование токовых сигналов от аналоговых датчиков в сигнал напряжения (для этого используются прецизионные резисторы); осуществляется гальваническая развязки линии связи адаптера с контактными датчиками (например, с помощью транзисторных оптопар АОТ128Б); осуществляется защита микроконтроллера адаптера от возможных перенапряжений в соединительных  линиях  датчиков (с помощью стабилитронов и резисторов).

Основным элементом адаптера является микроконтроллер МК, который осуществляет прием информации от датчиков, обработку и хранение в памяти данных, а также управляет передачей данных к центральной ЭВМ.   В качестве микроконтроллера может быть принят любой микроконтроллер с встроенным АЦП, например Атmega 16 [2].

Для передачи данных от микроконтроллера в центральную ЭВМ адаптер содержит специальный передающий блок - передатчик ППИ последовательного интерфейса стандарта RS485, как наиболее применяемого в современных системах управления [3]. Стандарт RS-485 предусматривает связь в обе стороны по симметричной согласованной линии (витым парам провода). Передатчик ППИ имеет управляющий вход, переводящий его выходы в высокоимпедансное состояние, в котором они фактически отключены от линии связи. Это дает возможность подключить до 32 адаптеров к одной и той же линии длиной не более 1200м, что удовлетворяет эксплуатационным требованиям к системе управления. В качестве блока ППИ может быть использована, например, микросборка МАХ1480В фирмы MAXIM , которая содержит, кроме собственно приемника и передатчика, преобразователь напряжения с разделительным трансформатором для их питания и оптронные развязки входных цепей. Эти элементы позволяют обеспечить гальваническую развязку линии связи и присоединяемых к ней устройств.

Адаптер имеет индивидуальный блок питания БП, который обеспечивает необходимым уровнем напряжения элементы устройства.

Принцип работы  адаптера АПД заключается в следующем: при получении запроса от ЭВМ о необходимости получения информации о контролируемом параметре, микроконтроллер адаптера осуществляет опрос и ввод сигналов от соответствующего аналогового или дискретного датчика.  В микроконтроллере  происходит обработка и при необходимости накопление текущих значений контролируемого параметра. Полученная информация  передаётся в ЭВМ на пульт диспетчера.

Адаптер размещается непосредственно у датчика и соединяется с ЭВМ отдельной витой парой провода, работает непрерывно.

Перечень ссылок

- Ярошевский С. Л., Рябченко А. И. и др. Применение пылеугольного топлива для выплавки чугуна. - К.: Техника. 1974. - 188с.

- Евстифеев  А. В.  Микроконтроллеры  AVR  семейства  Tiny  и  Mega

фирмы “ATMEL”.- Москва.: Издательский дом «Додека - ХХ1»,2004.-65c.

- Гук М.  Аппаратные  интерфейсы РС. Энциклопедия - С – Пб.: Питер, 1998. - 287с.