УДК 621.313

АНАЛИЗ ИНДУКТИВНЫХ СОПРОТИВЛЕНИЙ ЯВНОПОЛЮСНОГО СИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА ЧИСЛЕННО-ПОЛЕВЫМ МЕТОДОМ

Мельниченко М.С., магистрант; Милых В.И., проф., д.т.н.

(НТУ “Харьковский политехнический институт”, г. Харьков, Украина )

Основные процессы в электрических машинах (ЭМ) осуществляются через магнитное поле (МП). С развитием вычислительных средств непосредственный расчет МП стало проводить достаточно легко и высокой точностью [1]. Численные расчеты магнитных полей в ЭМ могут эффективно проводиться методом конечных элементов (МКЭ), причем в большинстве случаев это можно сделать в двухмерной постановке.

При инженерных расчетах ЭМ пользуются упрощенной картиной магнитных полей на основе теории магнитных цепей, поэтому параметры машин в таком случае могут быть определены не с надлежащей точностью.

Цель данного исследования – расчетный анализ индуктивных сопротивлений (ИС) явнополюсного синхронного генератора (СГ) с помощью численного расчета магнитных полей на основе двухмерной модели. Для анализа был взят СГ со такими данными: полная номинальная мощность SN=750 кВА, частота f=50 Гц, частота вращения nr=600 об/мин, напряжение UN=6,3 кВ. Внутренний и внешний диаметры сердечника статора ds=1150 мм и dse=1430 мм, он имеет длину ls=290 мм и разбит на отдельные пакеты шириной 50 мм, разделенные вентиляционными каналами по 10 мм, пакеты выполнены из листов электротехнической стали марки 2312 толщиной 0,5 мм. В открытые пазы прямоугольной формы вложена двухслойная петлевая обмотка статора с числом на полюс и фазу qs=3,6 и с шагом y=9. Количество пазов Qs=108. Воздушный зазор под серединой полюса δ=6,9 мм, под краями – δmax=10,3 мм.

Графически модель СГ реализутся в программе КОМПАС V10 с импортированием файла типа dxf в среду программы FEMM [2], которая реализует на основе МКЭ уравнение, описывающее МП:

∇×  1μB∇×(kAz)=kJz,

где Az, Jz – аксиальные составляющие векторного магнитного потенциала (ВМП) и вектора плотности тока; k – орт; μ - магнитная проницаемость, определяемая как функция магнитной индукции В посредством кривой намагничивания материала (учитывались коэффициенты заполнения сердечника ротора kz=0,93, для статора kz=0,801 с учетом шихтовки и пакетирования сердечника). Для ВМП за пределами внешней поверхности сердечника статора задано граничное условие Дирихле [1].

Для определения ИС рассчитаем МП трехфазной обмотки статора и определим магнитное потокосцепление (МПС) проводников одной из фазных обмоток – фазы А. При этом рассмотрим два случая: 1) магнитная ось фазы А совпадает с магнитной осью полюса ротора, т.е. угол их рассогласования ψ=0; 2) магнитная ось фазы А сдвинута относительно магнитной оси полюса на ψ=90° (градусы электрические).

При расчете ИС воспользуемся формулами [1; 3]: xd=ω⋅Ld; Ld=ΨmdIm; xq=ω⋅Lq; Lq=ΨmdIm, где xd,  xq – ИС СГ по продольной и поперечной осям; ω – угловая частота, ω=2π⋅f=314 с-1; Ld,  Lq – индуктивности по продольной и поперечной осям; Ψmd;  Ψmq – соответственно амплитуды МПС фазной обмотки по продольной и поперечной осям; Im – заданное при расчете МП амплитудное значение фазного тока в эффективных проводниках обмотки статора.

Для получения сопротивления xd расположим ротор так, чтобы обеспечить ψ=0, и рассчитаем МП при питании только трехфазной обмотки статора симметричной системой фазных токов [3]: iA=Im⋅cos ωt; iB=Im⋅cos(ωt−2π3); iC=Im⋅cos(ωt+2π3), где t – время, t=0. В таких условиях МПС фазы А, которое зависит от углового расположения обмотки статора, должно быть, в принципе, равно его амплитуде Ψm, так как фаза А расположена по продольной оси СГ. Значение тока Im=1210 А подобрали последовательными приближениями, чтобы получить такую же амплитуду МПС, которая в режиме холостого хода соответствовала номинальному напряжению и составляла Ψm=1,996 Вб.  В этом случае получится насыщенное значение xd [3], соответствующее режиму номинальной нагрузки. Рассчитанная картина силовых линий МП СГ для режима намагничивания по продольной оси при выбранном токе приведена на рис.1, а МПС фазных обмоток А и В составили ΨA=1,996 Вб, ΨВ=−0,977 Вб.

Рисунок 2 — Картина МП при

намагничивании магнитопровода СГ

по поперечной оси

Рисунок 1 — Картина МП при намагничивании

магнитопровода СГ по продольной оси

Чтобы уточнить значение Ψm, представим МПС фазных обмоток А и В гармоническими функциями: ΨA=Ψm⋅cos(ωt+ψ); ΨB=Ψm⋅cos(ωt+ψ−2π3). Решив систему из этих двух уравнений, получили Ψm=1,997 Вб, ψ=1,74°, что подтвердило расположение фазы А практически по продольной оси.

Повернув ротор на угол 90°+1,74°=91,74°, повторили расчет. Рассчитанная картина МП СГ для режима намагничивания по поперечной оси представлена на рис.2. Потокосцепление фазной обмотки составило ΨA=1,41 Вб.

В итоге численно-полевой метод дал по приведенным выше формулам значения: xd=1,28 Ом, xq=0,914 Ом, в то время как классический расчет [3] показал значения: xd=1,13 Ом, xq=0,585 Ом (все без учета лобового рассеяния). Погрешность классического метода здесь очевидна, что необходимо учитывать при проектировании и исследовании таких ЭМ, как явнополюсные синхронные машины.

Список литературы.

1. Милых В.И., Полякова Н.В. Определение электромагнитных параметров электрических машин на основе численных расчетов магнитных полей // Електротехніка і електромеханіка.-2006.-№2.-С.40-46.  2. Meeker D. Finite Element Method Magnetics., January 26, 2004 // http://femm.berlios.de.  3. Вольдек А.И. Электрические машины. -Л.: Энергия,-1978.-832 с.