ПРИМЕР 2

На рис.13  представлены электрическая схема  участка  энергосистемы и её параметры, где указаны фазные ЭДС источников, ток источника тока J, комплексные  сопротивления нагрузок Н1-Н3, а также длины и типы линий электропередачи Л1-Л6. К этой системе необходимо подключить новое присоединение (рис.2,а) в точку П, находящуюся посередине линии   Л6.

Параметры нового присоединения: длина ЛРП – 140 км;  активная мощность в конце ЛРП – 0.2Рn, реактивная мощность в конце ЛРП – 0.2Qn, где Рn, Qn – активная и реактивная мощности нагрузок Н1-Н3.

1. РАСЧЕТ СЕТИ ДО ПОДКЛЮЧЕНИЯ НОВОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ

На основании задания на курсовую работу (рис.13) с учетом того, что все ЛЭП представлены П-образными схемами замещения, составляем расчетную схему на одну фазу, которая изображена на рис.14.

С помощью Mathcad-программы (приложение 4) определяем продольные комплексные сопротивления и поперечные ёмкостные проводимости всех линий (Zl1-Zl6, Yl1-Yl6), используя их длины (l1-l6) и первичные удельные параметры (Zoq, boq), которые определяем по приложению 1:

Zlq = Zoq·lq,      Ylq = j·boq·lq.

Расчет напряжений в схеме рис. 14 произведем методом узловых потенциалов с учетом того, что U4=E2 а U0=E1.

Система уравнений для узлов 1-3 имеет вид:

U1·(Zl1-1+Zl2-1+Zl5-1+Zn1-1+Yc1) - U3·Zl5-1 = E1·Zl1-1 + E2·Zl2-1;

U2·(Zl3-1+Zl6-1+Zn2-1+Yc2) - U3·Zl6-1 = E2·Zl3-1;                                            (2.1)

-U1·Zl5-1 - U2·Zl6-1 + U3·(Zl4-1+Zl5-1+Zl6-1+Zn3-1+Yc3) = E2·Zl4-1.

В (2.1) Zn1 – Zn3 – сопротивления нагрузок Н1 – Н3, а Yc1 – Yc3  - суммарные поперечные проводимости половин линий, подходящих к узлам 1-3, соответственно. Дополнительно вычисляем поперечные проводимости узлов 0 и 4:

Yc1 = 0.5·(Yl1+Yl2+Yl5);    Yc2 = 0.5·(Yl3+Yl6);        Yc3 = 0.5·(Yl4+Yl5+Yl6);

Yс0 = 0.5·Yl1;       Yc4 = 0.5·(Yl2+Yl3+Yl4).

В матричной форме система (2.1), а также её решение имеют вид

Y·U = Jc;              U = Y-1·Jc.

В результате решения системы (2.1) получаем напряжения     U1, U2, U3.

Параметры линий (линейное напряжение 220 кВ)

Л1Длина, км60Тип АС 300/39

Л2Длина, км100Тип АС 240/32

Л3Длина, км110Тип АС 300/39

Л4Длина, км150Тип АС 300/39

Л5Длина, км105Тип АС 240/32

Л6Длина, км95ТипАС 240/32

Сопротивления нагрузокZН1, Ом300·e jacos(0.8)ZН2, Ом265·e jacos(0.78)ZН3, Ом250·e jacos(0.75)

Л2

Л5

Л6

Л3

Л1

Е1=130 кВ

Е2=127 кВ

J=0.026 кА

Л4

Н1

Н3

Н2

~

П

~

Рис.13. Исходная схема

С помощью закона Ома производим расчет токов линий (Ilq) и нагрузок (Inq):

Il1 =E1−U1Zl1;        Il2 =E2−U1Zl2;        Il3 =E2−U2Zl3;        Il4 =E2−U3Zl4;

Il5 =U1−U3Zl5;        Il6 =U3−U2Zl6;       Inq = Uq·(Znq-1).

Применив первый закон Кирхгофа, определяем токи источников Е1 и Е2:

Ii1 = Il1 + E1·Yс0;       Ii2 = J + Il2 + Il3 + Il4 + E2·Yc4.

Определяем мощности каждой из нагрузок Н1-Н3 в отдельности и их суммарную мощность:    Snq = 3·Uq·Inq;    Sn4 = Sn =p=13Snp.

Производим расчет мощностей источников (каждого в отдельности и всех вместе - Si), а также полной Sl и зарядной емкостной Ql мощностей всех ЛЭП:

Si1 = 3·Е1·Ii1,     Si2 = 3·Е2·Ii2,     SJ = -3·E2·J,      Si = Si1 + Si2 + SJ;

Sl =q=163(Ilq)2Zlq;    Ql = 3·[E22·Yc4+ E12·Yc0+U12·Yc1+ U22·Yc2+ U32·Yc3].

Все полученные результаты вычислений представлены в сводной табл. 7.

Проверяем выполнение баланса комплексных мощностей: мощность источников  Si в точности совпала с суммой мощностей всех нагрузок и потерь во всех линиях    Sn4+Sl+Ql.

Коэффициент полезного действия и коэффициент мощности всей системы составили:   η = Re(Sn)/Re(Si) = 0.9639,     χ = Re(Si)/Si = 0.8042.

2. РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧНОГО РЕЖИМА РАБОТЫ СЕТИ

Повышение экономических показателей работы сети произведем,  повышая коэффициенты мощности нагрузок Н1-Н3 путем подключения параллельно этим нагрузкам компенсирующих ёмкостей.

В этом случае несколько видоизменяются уравнения (2.1)

U1·(Zl1-1+Zl2-1+Zl5-1+Zn1-1+Yc1+Y1k) - U3·Zl5-1 = E1·Zl1-1 + E2·Zl2-1;

U2·(Zl3-1+Zl6-1+Zn2-1+Yc2+Y2k) - U3·Zl6-1 = E2·Zl3-1;                                   (2.2)

-U1·Zl5-1 - U2·Zl6-1 + U3·(Zl4-1+Zl5-1+Zl6-1+Zn3-1+Yc3+Y3k) =E2·Zl4-1.

В (2.2) Y1k–Y3k – проводимости компенсирующих ёмкостей, подключенных параллельно нагрузкам Н1-Н3. Они вычислены по формулам

Y1k = -j·n1·Im[(Zn1)-1],         Y2k = -j·n2·Im[(Zn2)-1],        Y3k = -j·n3·Im[(Zn3)-1].

Решение системы (2.2) и последующее определение всех токов и мощностей показало, что если оставить прежними значения модулей сопротивлений нагрузок Н1-Н3, то при этом существенно возрастают напряжения в узлах 1-3 и мощности нагрузок Н1-Н3. В связи с этим произведено увеличение модулей сопротивлений нагрузок Н1-Н3 (коэффициенты k1-k3). Путем подбора коэффициентов k1-k3 и n1-n3 добиваемся равенства мощностей нагрузок Н1-Н3 в экономичном и исходном режимах. Кроме того учитываем, что при варьировании значений коэффициентов k1-k3  и n1-n3 реактивная мощность источников Е1 и Е2 должна оставаться положительной (нет “перекомпенсации”) и весьма малой по сравнению с их активной мощностью. Для нашего примера значения указанных коэффициентов оказались следующими:

k1=1.0504321,   k2=1.126172,   k3=1.125492,     n1=0.4,   n2=0.5,  n3=0.6.

Результаты, полученные в экономичном режиме работы сети, также представлены в табл.7. Ввиду дополнительного подключения компенсирующих ёмкостей к мощности потребителей добавилась реактивная мощность этих ёмкостей:

Qk = 3·[U12·Y1k+ U22·Y2k+ U32·Y3k].

Анализируя полученные данные, видим, что при повышении коэффициентов мощности нагрузок Н1-Н3 значительно уменьшаются потери активной мощности в ЛЭП: с  13.0 МВт до 8.43 МВт, т.е. на 4.57 МВт (на 35.2%).

Баланс мощностей в экономичном режиме также выполняется.

Коэффициент полезного действия и коэффициент мощности всей системы становятся:     η = 0.9763,     χ = 0.9624.

3. РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ СХЕМЫ ЗАМЕЩЕНИЯ  ВСЕЙ СЕТИ ОТНОСИТЕЛЬНО ТОЧКИ П

Согласно теореме об эквивалентном генераторе всю сеть относительно точки П представим эквивалентной схемой, состоящей из ЭДС, равной напряжению холостого хода, и входного сопротивления. Напряжение холостого хода (см. рис.14)

Uh = 0.5·(U2+U3) = 119.7-12.13j кВ.

Для нахождения входного сопротивления эквивалентного генератора вычислим ток короткого замыкания в точке П. При этом уравнения (2.2) сохраняются, однако несколько изменятся значения  Y22, Y33, Y23:

Y22 = Zl3-1+(0.5·Zl6)-1+Zn2-1+Yc2+Y2k;    Y23 = 0;

Y33 = Zl4-1+Zl5-1+(0.5·Zl6)-1+Zn3-1+Yc3+Y3k.

Результаты решения системы (2.2) при коротком замыкании в точке П, а также значения тока короткого замыкания Ik и входного сопротивления Zv приведены в табл.6.

Ik = 2(U2+U3)/Zl6;      Zv = Uh/Ik.

Таблица 6

| U1, кВ | U2, кВ | U3, кВ | Ik, кА | Zv, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 106.4  -2.26o | 38.18  -4.0o | 49.6  -3.63o | 0.8399-4.0056j | 8.903+28.016j |

4. РАСЧЕТ ЛРП  НОВОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ

Z1n, S1n

2

u2n (t)

1

1

Рис.15

R

u1n (t)

I1n

Ck

L

I2n

Z2n, S2n=S2C

2

Z2, S2

Исходные данные для нового присоединения (рис.15):

- активная мощность в конце ЛРП     Р2 = 0.2Рn = 69.49 МВт;

- реактивная мощность в конце ЛРП    Q2 = 0.2Qn = 56.37 Мвар;

- полная мощность в конце ЛРП

S2 =P2п2+Q2п2= 89.48 МВA;

- длина ЛРП     ln = 140 км.

Ориентировочное значение сопротивления нагрузки

Z2 =3Uh2S2= 376.87 + 305.74j Ом.

Подключением компенсирующей ёмкости параллельно нагрузке Н4 уменьшим  Q2  в  n=5 раз:    Q2С = Q2/n.

Тогда    S2С = Р2+ j·Q2С = 69.49+11.27j МВA.

Ориентировочное значение тока в конце ЛРП:

I2n ≈ S2С/(3Uh) = 0.195 кА.

Ориентируясь на это значение тока с учетом механической прочности и условий возникновения короны, а также однообразия с линиями Л1-Л6, в качестве ЛРП выбираем линию АС-240/32 напряжением 220 кВ, имеющую один провод в фазе. Первичные параметры этой линии (см. приложение 1):

ro = 0.121 Ом/км;       xo = 0.435 Ом/км;       bo = 2.6·10-6 См/км;      go = 0.

Вторичные параметры линии:

- характеристическое сопротивление

Zc =ro+jxogo+jbo= 412.9-56.4j Ом;

- коэффициент распространения

γ=(ro+jxo)⋅(go+jbo)= (1.465+10.74j)·10-4 1/км.

Зададимся ориентировочным значением фазного напряжения в конце ЛРП

U2n = kk·Uh

и определим  примерное значение модуля и комплекса сопротивления нагрузки Н4:

z2 ≈3⋅(kk⋅Uh)2S2C;         Z2n = z2·ej·arg(S2С).

Тогда входное сопротивление ЛРП определится так:

Z1n = ZcZ2n+Zc⋅th(γ⋅ln)Zc+Z2n⋅th(γ⋅ln).

Ток на входе ЛРП         I1n =UhZ1n+Zv,

напряжение на входе ЛРП     U1n = Z1n·I1n.

Напряжение, ток и мощность на выходе ЛРП:

U2n = U1n·сh(γ·ln) - I1n·Zc·sh(γ·ln);

I2n = I1n·сh(γ·ln) - (U1n·sh(γ·ln))/Zc;

S2n = 3·[U2n·I2n].

Изменяя величину kk, добиваемся того, чтобы мощность S2n равнялась бы заданному значению S2С. Для нашего примера имеем:   kk = 0.9409505. Результаты вычислений:

U1n = 116.77-17.32j кВ;      U2n = 109.66-28.10j кВ;

I1n = 0.1983-0.0417j кA;       I2n = 0.190-0.083j кA;

S2n = 69.49+11.27j MВА.

Величина компенсирующей ёмкости и сопротивление батареи конденсаторов

Сk =(n−1)⋅Q2C3ω(U2n)2 = 3.7338·10-6  Ф.

Zck =−jω⋅Ck=  -j 852.5 Ом.

Зная Z2n и Zck из формулы  Z2n=Z2⋅ZckZ2+Zck  определяем уточненное значение сопротивления нагрузки с учетом получения заданной мощности S2C

Z2=Z2n⋅ZckZck−Z2n,       Z2 = 333.68 + j·270.7 Ом.

5. РАСЧЕТ  CЕТИ ПОСЛЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ  ПРИСОЕДИНЕНИЯ

После подключения присоединения расчетная схема принимает вид, представленный на рис.16.

При выполнении этого расчета учитываем, что потенциал точки П известен и равен U1n, а система уравнений для потенциалов остальных узлов имеет вид:

U1·(Zl1-1+Zl2-1+Zl5-1+Zn1-1+Yc1+Y1k) - U3·Zl5-1 = E1·Zl1-1+E2·Zl2-1;

U2·(Zl3-1+(0.5·Zl6)-1+Zn2-1+Yc2+Y2k) = E2·Zl3-1 + U1n·(0.5·Zl6)-1;                 (2.3)

-U1·Zl5-1+U3·(Zl4-1+Zl5-1+(0.5·Zl6)-1+Zn3-1+Yc3+Y3k) = E2·Zl4-1+U1n·(0.5·Zl6)-1.

Результаты решения системы (2.3), а также определения токов линий (Il), нагрузок Н1-Н3 (In), источников Е1 и Е2 (Ii);  мощностей нагрузок (Sn), мощностей источников (Si) и потерь в линиях (Sl); ёмкостной мощности линий и компенсирующих ёмкостей (Ql и Qk); КПД и коэффициента мощности системы по программе, приведенной в приложении 4, сведены в табл.7.

При составлении баланса комплексных мощностей системы к мощности потребителей отнесены: мощность нагрузок (Sn), мощность потерь в линиях (Sl); ёмкостные мощности линий и компенсирующих ёмкостей (Ql и Qk); мощность присоединения (S1n).

Коэффициент полезного действия и коэффициент мощности всей системы стали равными:       η = 0.9641,     χ = 0.9609.

5.1. Анализ данных, полученных в результате расчёта различных режимов работы сети

Для сравнения режимов работы системы до и после подключения нового присоединения заполним табл. 7.

Таблица 7

| Величина | Исходный режим | Экономичный режим | С присоединением |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1, кВ | 130 | 130 | 130 |
| Е2, кВ | 127 | 127 | 127 |
| J, A | 26 | 26 | 26 |
| U1, кВ | 121.5 | 124.6 | 124.1 |
| U2, кВ | 112.9 | 119.8 | 118.1 |
| U3, кВ | 113.9 | 120.9 | 119.4 |
| U1n, кВ | - | - | 118.0 |
| U2n, кВ | - | - | 113.2 |
| Il1, кA | 0.3955 | 0.326 | 0.3597 |
| Il2, кA | 0.1808 | 0.1559 | 0.1756 |
| Il3, кA | 0.3789 | 0.3027 | 0.3861 |
| Il4, кA | 0.2594 | 0.2075 | 0.2610 |
| Il5, кA | 0.1929 | 0.1431 | 0.1983 |
| Il6, кA | 0.029 | 0.0285 | 0.1357 |
| Il66, кA | - | - | 0.0710 |
| In1, кA | 0.4051 | 0.3953 | 0.3939 |
| In2, кA | 0.4259 | 0.4013 | 0.3958 |
| In3, кA | 0.4557 | 0.4295 | 0.4244 |
| Ii1, кA | 0.3886 | 0.3213 | 0.3552 |
| Ii2, кA | 0.8025 | 0.6752 | 0.8311 |
| I1n, кA | - | - | 0.2026 |
| I2n, кA | - | - | 0.2073 |
| Sn1, МВА | 118.17+88.63j | 118.17+88.63j | 117.37+88.03j |
| Sn2, МВА | 112.46+90.23j | 112.47+90.23j | 109.42+87.79j |
| Sn3, МВА | 116.80+103.01j | 116.80+103.01j | 114.01+100.55j |
| Sn, МВА | 347.44+281.87j | 347.44+281.87j | 340.80+276.36j |
| S2n, МВА | - | - | 69.49+11.27j |
| Si1, МВА | 113.51+100.43j | 112.49+55.21j | 125.15+59.38j |
| Si2, МВА | 256.85+165.95j | 253.28+45.21j | 310.30+63.22j |
| SJ, МВА | -9.91 | -9.91 | -9.91 |
| Si, МВА | 360.44+266.39j | 355.87+100.42j | 425.55+122.6j |
| Sl, МВА | 13.00+54.85j | 8.43+35.57j | 13.13+55.12j |
| Ql, Мвар | 70.34 | 74.64 | 73.74 |
| Qk, Мвар | - | 142.37 | 139.43 |
| η | 0.9639 | 0.9763 | 0.9641 |
| χ | 0.8042 | 0.9624 | 0.9609 |

Анализируя данные табл.7, можно сделать следующие выводы.

При подключении нового присоединения (по сравнению с экономичным режимом):

- Напряжения на нагрузках Н1-Н3 уменьшаются, но незначительно, а, следовательно, незначительно изменяются и их мощности.

- Наиболее нагруженной становится линия Л3 (а ранее была линия Л1). Однако её ток (Il3=386.1 А) укладывается в предельную экономическую нагрузку при сечении 240 мм2 [4].

- Существенно (почти в пять раз) возрастает ток Il6.

- Ток на участке линии Л6, который заключен между точкой П и узлом 1, Il66  меняет своё направление, но остается небольшим.

- Возрастает нагрузка источников  Е1 и Е2, однако источник Е2 нагружается в большей степени.

- Существенно (почти в два раза) увеличиваются потери активной мощности в линиях электропередачи.

- Снижаются КПД и коэффициент мощности системы, но незначительно.

6. РАСЧЕТ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ

Пусть следует рассчитать переходные процессы в ЛРП, считая её линией без потерь, при её включении в точке П.

Рис. 17

R

u(t)

i(t)

v

ipad

upad

zc

C

L

a)

i3

i2

i(t)

E=2·upad

zc

u(t)

R

L

C

б)

Сразу после коммутации по ЛРП будет перемещаться падающая волна (рис.17,а).

Поскольку время пробега волны по всей линии (l/v) составляет доли миллисекунд и значительно меньше периода синусоидального напряжения (20 мс), то за время переходного процесса напряжение сети не успевает существенно измениться. Это позволяет считать падающую волну не зависящей от времени и имеющей прямоугольный фронт.

Допустим, что в момент коммутации напряжение в точке П имело положительное амплитудное значение (наиболее тяжелый переходный процесс), тогда напряжение и ток падающей волны будут

upad = Uh·2= 170.1 кВ;        ipad= upad /zc.

Другие исходные данные:

- длина ЛРП и её первичные параметры:

l = 140 км;     хо = 0.435 Ом/км;     bo = 2.6·10-6  Cм/км;

- R  – активное сопротивление нагрузки ЛРП:     R = Re(Z2) = 333.67 Ом;

-  L  – индуктивность нагрузки ЛРП:     L = -1·Im(Z2) =  0.8617 Гн;

- С  – компенсирующая ёмкость, подключенная параллельно нагрузке ЛРП:

С = Сk = 3.7338·10-6  Ф;

- zc – характеристическое сопротивление ЛРП без учета потерь в ней:

zc =xobo= 409 Ом.

Когда падающая волна дойдет до конца ЛРП, где включены нагрузка и компенсирующая емкость С, то возникнет отраженная волна, расчет которой произведем по схеме рис.17,б.

Для определения характера и длительности переходного процесса в схеме замещения с помощью входного операторного сопротивления цепи составим характеристическое уравнение и определим его корни:

1pC+ zcR+pLzc+R+pL= 0,

p1,2 = -521.00±541.22j  1/c.

Длительность переходного процесса   tпп =5Re(p1)=5521.0= 9.597·10 -3 c.

Расчет волны, отраженной от конца ЛРП, произведем операторным методом. Изображение отраженной волны:

Uo(р) = Upad(р)·K(р),

где     Upad(р)= upad/р  - изображение напряжения падающей волны;

K(р) =Z(p)−zcZ(p)+zc - коэффициент отражения в операторной форме,

Z(p)=(R+pL)⋅1pCR+pL+1pC - операторное сопротивление нагрузки ЛРП.

Результаты для изображения и оригинала отраженной волны (см. приложение 4):

Uo(р) = −170.1(5.046⋅1023−2.357⋅1021⋅p+8.812⋅1018⋅p2)p(4.973⋅1024+9.182⋅1021⋅p+8.812⋅1018⋅p2);

uo(t) = -17.26-152.8·e-521.0tcos(541.2t)+264.4·e-521.0tsin(541.2t).

Временная зависимость напряжения в месте присоединения ЛРП:

u(t)= upad(t)+ uо(t).

Временные зависимости токов в конце ЛРП:

ipad(t) = upad(t)/zc;    iо(t) = uо(t)/zc;   i(t) = ipad(t)- iо(t).

На основании этих формул построены графики зависимостей напряжений и токов в конце ЛРП (см. приложение 4).

Общее выражение отраженной волны напряжения:

uо(t,y) = -17.26-152.8·e-521(t-y/v)cos(541.2(t-y/v))+264.4·e-521(t-y/v)sin(541.2(t-y/v)),

где:     y – расстояние от конца ЛРП до рассматриваемой точки;

v = 3·105 км/c – скорость движения волн в ЛРП.

Для момента времени, когда отраженная волна прошла половину ЛРП, зависимость  uо(y)  будет следующей:

uо(y) = -17.26-152.8·exp(-521.0·(0.5·l-y)/v)·cos(541.2·(0.5·l-y)/v) +

+ 264.4·exp(-521.0·(0.5·l-y)/v)·sin(541.2·(0.5·l-y)/v).

Эпюры распределения напряжения и тока вдоль ЛРП построим, используя последнее выражение, а также формулы:

u(y) = upad(y) + uо(y);        ipad(y) = upad(y)/zc;

iо(y) = uо(y)/zc;            i(y) = ipad(y) - iо(y).

Эпюры распределения напряжения и тока вдоль ЛРП приведены в приложении 4.

Анализируя полученные результаты, можно сделать следующие выводы:

- Если падающую волну считать независящей от времени и равной амплитуде напряжения Uh в точке присоединения новой линии, то во время переходного процесса напряжение в конце ЛРП начинает превышать величину падающей волны через 1.2 мс после её прихода в эту точку. Поскольку время двух пробегов волны по линии составляет 0.93 мс, и за это время результирующее напряжение не достигает величины напряжения падающей волны, то можно утверждать, что дополнительной опасности для изоляторов ЛРП из-за переходного процесса не возникает.

- Максимальный ток в конце ЛРП существенно превышает (примерно в 2.0 раза) ток падающей волны и значительно (примерно в 3 раза) превышает амплитуду тока I2n.

- Время пробега волны по линии составляет   0.47 мс,   что свидетельствует о возможности считать падающую волну, не зависящей от времени.

- Напряжение и ток в точках ЛРП, по которым прошла отраженная волна, изменяются незначительно. Это объясняется тем, что время пробега волны по линии существенно меньше времени переходного процесса в схеме замещения.

ЛИТЕРАТУРА

- Зевеке Г.В. и др. Основы теории цепей. - М. «Энергия», 1984, 628 с.

- Бессонов Л.А.  ТОЭ. – М., ВШ, 1988, 712с.

- Рибалко М.П., Есауленко В.О, Костенко В.І. Лінійні електричні кола: Підручник. – Донецьк: Новий світ, 2003. – 513 с.: іл.

- Неклепаев Б.Н., Крючков И.П. Электрическая часть электростанций и подстанций: Справочные материалы для курсового и дипломного проектирования: Учеб. пособие для вузов.- М.: Энергоатомиздат, 1989.

- Дьяконов В.П. Справочник по MathCAD PLUS 7.0 PRO – М.: СК Пресс, 1998. 352 с.

- Стандарт ДонГТУ «Структура и правила оформления документов по всем видам учебной работы» / Сафьянц С.М., Иванов А.И.,  Кравцов В.В., Кондрацкий В.Л. – ДонГТУ. – 1999.