8.2. ПЕРЕХОДНЫЕ  ПРОЦЕССЫ  В ДЛИННЫХ ЛИНИЯХ

8.2.1. Основные теоретические положения

При анализе переходных процессов в ЛРП делаются следующие допущения:

- рассматриваются переходные процессы, возникающие только в результате коммутаций;

- при анализе переходных процессов  в ЛРП не требуется высокая точность, что позволяет сделать нижеприведенные допущения;

- пренебрегают резистивными элементами ЛРП r0 и g0, то есть рассматриваются только линии без потерь. В этом случае расчёт упрощается, поскольку в ЛБП волны распространяются без затухания, а характеристическое сопротивление является чисто резистивным, благодаря чему не искажается фронт волны при её движении;

- в течение переходного процесса источники считаются постоянными, поскольку длительность пробега волны вдоль линии почти всегда значительно меньше периода переменного источника;

- при рассмотрении многократных отражений в линиях ограничиваются только резистивными цепями. Если источники считаются постоянными, то в линии будут только волны с прямоугольным фронтом.

Исходными для расчётов являются уравнения линии без потерь в частных производных:

-∂u∂x= L0∂i∂t;              -∂i∂x= C0∂u∂t.                                  (8.13)

Уравнения (8.13) сводятся к виду дифференциальных уравнений второго порядка без правой части

∂2u∂x2=1v2∂2u∂t2     или        ∂2i∂x2=1v2∂2i∂t2.                              (8.14)

Решение записывают в виде наложения двух встречных волн, прямой и обратной:           u(x;t) = 1(t –xv) + 2(t +xv) = uпр + uобр;

i(x;t) =1ZC·[1(t –xv) – 2(t +xv)] = iпр – iобр.                    (8.15)

Поскольку линии без потерь имеют чисто активное волновое сопротивление, то закон Ома в пределах каждой из волн (но не для результирующих u, i) применим и к мгновенным значениям величин:

uпр = zc·iпр;          uобр = zc·iобр;         u ≠ zc·i.                (8.16)

Уравнения для тока и для напряжения волны совершенно одинаковы, причём, в них производные по координате пропорциональны производным по времени от тех же величин. Это означает, что в переходном процессе достаточно найти зависимость либо тока, либо напряжения от времени при фиксированной координате, а затем, для получения зависимости от координаты для фиксированного момента времени, перейти к аргументу [tф – х/v].

Началом линии будем называть место подключения к линии источни-

ка, а концом линии – место, где подключается нагрузка. Волны, движущиеся от начала линии к концу (в направлении возрастания координаты х, отсчитываемой от начала линии), называются прямыми. Волны, движущиеся обратно (в направлении возрастания координаты у, отсчитываемой от конца линии), называются обратными. Возникающую в результате коммутации волну назовём падающей, а возникшую в результате отражения падающей – отражённой. Таким образом, если коммутация происходит в начале линии, падающая волна является прямой, а отражённая обратной. В случае коммутации в конце линии обратная волна есть падающая, а прямая – отражённая.

пад

2

Z

2

2

1

1

ZС, l, v

Рис. 8.2

u22

2

i22

Z

ZC

2uпад

а)

б)

Расчёт как возникающих волн, так и отражённых и преломлённых, выполняется по схемам замещения, составленным для сечений линии, где эти волны возникают. Если волна вызвана коммутацией в произвольном сечении линии, то её расчёт на основании принципа наложения сводится к рассмотрению переходного процесса от включения соответствующей пассивной цепи на эквивалентный источник ЭДС eэкв = uруб (при замыкании рубильника, см. задачи 8.30-8.33) или тока jэкв = iруб (при размыкании рубильника, см. задачи 8.34-8.36). Здесь uруб – напряжение на разомкнутом рубильнике, iруб – ток через замкнутый рубильник в докоммутационном режиме. В схему замещения для соответствующего сечения линии включаются все элементы с сосредоточенными параметрами, имеющиеся в данном сечении, а линия представляется резистором Zc. Вычисленные в переходном процессе i(t), u(t) накладываются на установившиеся значения докоммутационного режима.

Расчёт переходного процесса, возникающего в результате прихода падающей волны в конец линии (в узел неоднородности 2-2), нагруженной на произвольное сопротивление Z (рис. 8.2,а), выполняется по эквивалентной схеме с сосредоточенными параметрами (рис. 8.2,б) при нулевых независимых начальных условиях. Далее, из формул  i22 = iпад – iотр  и  u22 = uпад + uотр, основанных на принципе наложения, зная параметры падающей волны, можно рассчитать напряжение и ток отражённой волны в функции времени t для нулевой координаты  у = 0 (см. задачу 8.37). Сопротивление Z может включать в себя другие линии, представленные своими характеристическими сопротивлениями. Рассчитанные для них токи и напряжения по схеме 8.2,б являются параметрами преломлённых волн, записанные в функции времени для нулевой координаты  х = 0 (см. задачи 8.44-8.48).

При анализе многократных отражений расчет последующих волн ведётся через коэффициенты отражения от внутренних цепей источника (n1) и от нагрузки  (n2):   n1 =RBH−ZCRBH+ZC;   n2 =RH−ZCRH+ZC;

uотр k = n2·(n1·n2)k-1·uпад1;      uпад k+1 = (n1·n2)k·uпад1.             (8.17)

Результирующие ток и напряжение на любой момент времени находятся наложением всех прошедших к данному моменту волн. Переходный процесс может иметь апериодический или колебательный характер. Переходный процесс считают закончившимся, когда результирующие ток и напряжение достигают 95-98% от установившихся значений:  ТПП = k·tпробега.

8.2.2. Расчёт возникающих волн

2

L0

1

1

iпад

UРУБ =E0

E0

1

1

ZC

Рис. 8.3

а)

б)

2

L0

uпад

ZС, l, v

UРУБ

2

ЗАДАЧА 8.30. Линия без потерь с параметрами  ZС = 250 Ом, l = 140 км, v = 280·103 км/с подключается к источнику постоянного напряжения Е0 =120 кВ с внутренней индуктивностью L0 = 0,15 Гн. Конец линии разомкнут (рис. 8.3,а). Требуется построить графики распределения напряжения u(tф, у) и тока i(tф, у) вдоль линии для двух моментов времени:  t1 = 0,75l/v   и   t2 = 1,5l/v.

Решение

1. На момент времени  tф = t1 = 0,75l/v = 0,375 мс  в линии будет только падающая волна. Её параметры рассчитываем по схеме замещения для сечения “1-1” (рис. 8.3,б):       iпад(t) = iпр(t) + Ае pt;

iпад(0+) = iпад(0-) = 0,   iпр(t) = Е0/Zс = 120·103/250 = 480 А,

А = iпад(0) – iпр(0) = 0 – 480 = -480,         р = -Zс/L0 = -250/0,15 = -1667 1/с.

iпад(t) = 480 – 480е -1667t А;

uпад(t) = Zс·iпад(t) = 120 – 120е -1667t кВ.

Для получения зависимостей тока и напряжения от координаты, по которым будут построены графики, переходим к аргументу [tф –xv]:

iпад(tф; х) = 480 – 480е−1667[0,375⋅10−3−x280⋅103] = 480 – 480е−1,667[0,375−x280] А;

uпад(tф; х) = 120 – 120е−1,667[0,375−x280] кВ.

При  tф = 0,375 мс  выражения справедливы для координаты

Рис. 8.4

v

uпад, кВ

х, км

х ≤ v·tф = 105 км.

График распределения напряжения     uпад(tф; х) вдоль линии для момента времени  t1 представлен на рис. 8.4. Кривая тока iпад(tф; х) аналогична, так как   iпад = uпад/Zс.

2. К моменту времени   tф = t2 = 1,5l/v = 0,75 мс   в линии будут существовать падающая и отражённая волны. Поскольку конец линии разомкнут, волна отражается полностью и без перемены знака: п2 = 1. Таким образом, выражения для построения графиков в этом случае будут:

uпад(tф; х) = 120 – 120е−1,667[0,75−x280] кВ,          0 ≤ х ≤ 210 км,

iпад(tф; х) = 480 – 480е−1,667[0,75−x280] А;

uотр(tф; y) = 120 – 120е−1,667[0,25−у280] кВ,         0 ≤ у ≤ 35 км,

iотр(tф; y) = 480 – 480е−1,667[0,25−у280] А.

Заметим: время существования падающей волны  t = t2 = 0,75 мс,  время существования отражённой волны     t′′ = t2 – tпробега = 0,75 – 0,5 = 0,25 мс.

Расчётные значения волн в нескольких точках линии даны в табл. 8.1

Таблица 8.1

| x, км | uпад, кВ | iпад, А | y, км | uотр, кВ | iотр, А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 210 | 0 | 0 | 35 | 22,57 | 90,3 |
| 105 | 55,78 | 223,1 | 17,5 | 32,21 | 128,9 |
| 70 | 67,86 | 271,4 | 0 | 40,9 | 163,6 |
| 0 | 85,63 | 342,5 | – | – | – |

Рис. 8.5

u = uпад + uотр

i = iпад – iотр

i, А

u, В

u

i

Графики падающей, отражённой волн и результирующих значений напряжения  u  и тока  i  рекомендуется строить раздельно (рис. 8.5). Напомним:  u = uпад + uотр;   i = iпад – iотр.

Uруб

iобр

2

2

1

1

Zс, l, v

Е0

Рис. 8.6

rН

CН

U0

U0

ЗАДАЧА 8.31. К линии без потерь, работающей в режиме холостого хода, подключается rC-нагрузка (рис. 8.6). Определить параметры возникающей обратной волны и построить график распределения волны по линии через  tф = 150 мкс  после подключения нагрузки. Числовые данные:  E0 = 100 В,   Zc = 250 Ом,   l = 25 км,   v =100×103 км/с,   rН = 150 Ом,   СН = 0,125 мкФ.

2

2

Рис. 8.7

iН

ЕЭКВ

CН

iобр

ZC

uобр

rН

Решение

1. В докоммутационном установившемся режиме линии определяем величину напряжения на рубильнике:    uуст(0-) = U0 = E0 = 100 В,

iуст(0-) = 0,   Uруб = U0 = 100 В.

2. Для сечения 2-2 в момент возникновения обратной волны составляем схему замещения (рис. 8.7):  Еэкв = Uруб  направлена с полярностью, противоположной полярности напряжения на рубильнике, линия представлена своим волновым сопротивлением.

В схеме замещения рассчитаем ток нагрузки.

uс(0+) = uс(0-) = 0,       р = -1/[(rН + Zc)·CН] = -20·103 1/с,

iН(t) = iсв =EэквrH+ZCe -20000t = 0,25e -20000t А.

Ток и напряжение обратной волны запишутся:

iобр(t, у = 0) = -iН = -0,25e -20000t А,

iуст=0

В

uуст

20

км

у

км

x

Рис. 8.8

км

x

x

у

км

у

0

10

100

В

uобр

В

u

v

v

v

v

мА

iуст

20

км

у

км

x

0

10

у

x

км

x

км

у

iобр

i

мА

мА

uобр(t, у = 0) = Zc·iобр = -62,5e -20000t В.

3. Для построения графиков тока и напряжения в функции координаты переходим к аргументу [tф – у/v].

iобр(у; tф) = -0,25e -20·[0,15 – y/100] А,             у ≤ v∙tф = 15 км;

uобр(у; tф) = - 62,5e –20·[0,15 – y/100] В.

Графики падающей, отражённой и преломлённой волн, а потом и результирующий график (u = uуст + uобр  и  i = iуст – iобр) целесообразно выполнять раздельно, как это и показано на рис. 8.8.

ЗАДАЧА 8.32. Воздушная линия (l = 70 км, ZC = 400 Ом), присоединённая к генератору с напряжением U0 = 100 кB (r0 = 0), длительно работала в режиме холостого хода.

Построить графики распределения напряжения и тока вдоль линии для момента времени спустя 0,2 мс после подключения к концу линии неразветвлённой активно-индуктивной нагрузки:  r = 200 Ом,  l  = 100 мГн.

Решение

U0

2

iобр

UРУБ = U0

1

1

2

Рис. 8.9

r

а)

б)

2

2

L

L

r

ZC

uобр

Для наглядности выполним рисунок исходной схемы и составим расчётную схему для определения параметров возникающей обратной волны (рис. 8.9,а и б).

Напряжение и ток вдоль линии до коммутации:

u(t-) = U0 = 100 кB,     i(t-) = 0.

Напряжение на рубильнике в момент коммутации:    Uруб = U0 = 100 кB.

Расчёт возникающей обратной волны выполняем по схеме рис. 8.9,б при нулевом независимом начальном условии (iобр(0) = 0):

iобр(t) =−U0r+ZC(1 – e−r+ZCLt) =−100⋅103200+400(1 – e−6000,1t) = -167 + 167·е -6000t А,

uобр(t) = ZC·iобр = 400·(-167 + 167·е -6000t)·10 -3 = -66,7 + 66,7·е -6000t кВ.

Формулы  uобр(t)  и  iобр(t) получены для координаты  у = 0.  Для перехода от функций времени к функциям координат при  tФ = 0,2 мс  делаем замену  t  → (tФ – у/v):

iобр(tФ, у) = -167 + 167·еxp[-6000(2·10 -4 –y3⋅105 )],

uобр(tФ, у) = -66,7 + 66,7·еxp[-6000(2·10 -4 –y3⋅105 )].

Расстояние, которое волна пройдёт за заданное фиксированное время tФ:   yФ = v·tФ = 3·10 5·2·10 -4 = 60 км. Поэтому формулы uобр(tФ, у) и  iобр(tФ, у) справедливы для координат   у ≤ yФ = 60 км. При  у > yФ   uобр  и  iобр  равны нулю.

Результирующие значения напряжения и тока в линии определяются наложением докоммутационного режима и обратной волны:

u = u(t-) + uобр;    i = i(t-) – iобр.

Таким образом,

u(у) =[33,3+66,7exp(−6000(2⋅10−4−y3⋅105)) кВ при 0≤у≤60 км,100 кВ при 60 км≤у≤70 км.

i(у) =[167−167exp(−6000(2⋅10−4−y3⋅105)) А при 0≤у≤60 км,0 при 60 км≤у≤70 км.

i, А

у, км

u, кВ

0

u

uобр

100

50

-50

100

200

-200

Рис. 8.10

20

40

60

у, км

0

20

40

60

iобр

i

-100

Эпюры напряжения и тока для момента времени tФ = 2 мс приведены на рис. 8.10.

ZC

iL

inр

unр

A

A

x2

y1

iобр

Uруб=E0

E0

1

1

Рис. 8.11

r

а)

б)

2

2

L

L

ZC

uобр

ЗАДАЧА 8.33. Индуктивная нагрузка   L = 0,015 Гн    подключается посередине работающей линии (рис.8.11,a) с параметрами    ZC = 300 Ом,             v = 240·103 км/с,   l = 120 км.  Сопротивление резистивной нагрузки и ЭДС источника:  r = 600 Ом,  Е0 = 1,2 кВ.  Определить параметры возникающих обратной и прямой волн, построить графики напряжения и тока вдоль линии через tф = 200 мкс  после коммутации.

Ответы:  докоммутационный режим:

iуст(t-) = Е0/r = 2 А,   uуст(t-) = Е0 = 1,2 кВ,   Uруб = 1,2 кВ;

схема замещения для расчёта прямой и обратной волн на рис. 8.11,б:

iL(t) = 8 – 8е -10000t А,    iпр(t, х2=0) = iобр(t, у1=0) = -0,5iL(t) = -4 + 4е -10000t А;

0,4

0

u, кВ

0

iуст(t-)

2

0

0

u, кВ

Рис. 8.12

х2, км

у1, км

i2

i, А

2

4

6

i1

60

60

х2, км

у1, км

60

60

iпр

iобр

i, А

2

-2

-4

0

х2, км

у1, км

60

60

i, А

х2, км

у1, км

60

60

1

-2

uуст(t-)

0

х2, км

у1, км

60

60

1

u2

u1

х2, км

у1, км

60

60

u, кВ

0,8

1,2

1,6

uпр

uобр

tф = 0,20 мс,   iпр(tф, х2) = -4 + 4ехр[-10·(0,2 – x2/240] А,               0 ≤ х2 ≤ 48 км;

uпр(tф, х2) = -1,2 + 1,2ехр[-10·(0,2 – x2/240] кВ,     0 ≤ х2 ≤ 48 км;

iобр(tф, y1) = -4 + 4ехр[-10·(0,2 – y1/240] А,             0 ≤ y1 ≤ 48 км;

uобр(tф, y1) = -1,2 + 1,2ехр[-10·(0,2 – y1/240] кB,    0 ≤ y1 ≤ 48 км;

результирующие значения тока и напряжения в каждой из половин линии определяются в соответствии с формулами:

i1 = iуст(t-) – iобр,      u1 = uуст(t-) + uобр,

i2 = iуст(t-) + iпр,       u2 = uуст(t-) + uпр;

эпюры тока и напряжения для момента времени tф представлены на рис. 8.12.

ЗАДАЧА 8.34.  Антенный кабель с параметрами  l = 10 м,   L0 = 0,1 мГн/м,     С0 = 0,1 нФ/м,   был нагружен в соответствии с рис. 8.13,а:    R1 = 1000 Ом,     R2 = 100 Ом,  L = 1 мГн,  напряжение на входе кабеля   u = 100 В.   В результате коммутации (отключение ветви с R2) в кабеле возникает ПП. Построить графики распределения напряжения u и тока i вдоль кабеля для момента времени tф, когда возникшая волна пройдёт ¾ длины кабеля.

Решение

Предварительные вычисления:

- фазовая скорость волны  v =1L0C0=110−4⋅10−10= 107 м/с;

- характеристическое сопротивление   Zс =L0C0=10−410−10= 1000 Ом;

- длительность времени пробега волны   tпроб =lv=10107= 10 -6 с = 1 мкс;

iРУБ

uобр

iРУБ

uуст

iуст

r2

r1

iобр

ZC

Рис. 8.13

а)

б)

L

U

r1

L

- заданный фиксированный момент времени  tф = ¾ tпроб = ¾ мкс.

Анализируем докоммутационное состояние цепи:

uуст = u = 100 В,     rН =R1R2R1+R2=1000⋅1001000+100= 90,9 Ом,

iуст = uуст/rН = 100/90,9 = 1,1 А,    iРУБ = uуст/r2 = 100/100 = 1 А.

Напряжение и ток возникающей обратной волны рассчитываем по схеме замещения рис. 8.13,б при нулевом независимом начальном условии iL(0) = 0. Обращаем внимание, что независимое начальное условие считается нулевым, не взирая на то, что до коммутации ток в индуктивности имел место.

iобр(t) = iпр + Ае рt;     iпр = iРУБ·R1R1+ZC= 1·10001000+1000= 0,5 А,

р =−R1−ZCL=−1000−10000,001= -2·106 с -1.

Постоянная времени цепи и длительность переходного процесса:

 = |р| -1 = 5·10 -7 с,      TПП = 4 = 2·10 -6 с = 2 мкс.

Начальное значение тока iобр(0) с учётом iL(0) = 0:

iобр(0) = iРУБ = 1 А.

Тогда постоянная интегрирования  А = iобр(0) – iпр = 1 – 0,5 = 0,5.

Ток и напряжение обратной волны в функции времени при нулевой координате:    iобр(t) = 0,5 + 0,5е -2000000t А,     uобр(t) = Zс·iобр = 500 + 500e−2⋅106tВ.

Ток и напряжение обратной волны в функции координаты при фиксированном моменте времени tф:

iобр(tф, у) = 0,5 + 0,5ехр[-2·106·(0,75·10 -6 – у/v)] = 0,5+ 0,5ехр[-2·(0,75 – у/10)] А,

uобр(tф, у) = 500 + 500ехр[-2·(0,75 – у/10)] B.

Последние формулы справедливы для   у  v·tф = 7,5 м. При  у  7,5 м обратная волна отсутствует.

Рис. 8.14

Результирующие ток и напряжение в линии находим в соответствии с формулами:   u = uуст + uобр,   i = iуст – iобр. Эпюры тока и напряжения приведены на рис. 8.14.

ЗАДАЧА 8.35. Решить задачу 8.34 при условии, на входе кабеля действует источник переменного напряжения  u(t) = 100sin(106t) B.

Решение

Воспользуемся результатами предварительных вычислений задачи 8.34:

v = 107 м/с;   Zс = 1000 Ом;   tпроб = 1 мкс;  tф = ¾ мкс.

Дополнительно находим коэффициент фазы:

 = /v = 106/107 = 0,1 рад/м.

Установившийся режим до коммутации ввиду синусоидального источника рассчитаем символическим методом.

хL =  L = 106·10 -3 = 1000 Ом,    Z1 = R1 + jхL = 1000 + j1000 Ом,

ZH =Z1R2Z1+R2=(1000+j1000)⋅1001000+j1000+100= 95,13·e j2,73° Ом.

Значения комплексных амплитуд тока и напряжения в конце кабеля получим, используя основные уравнения ЛБП в комплексной форме с учётом закона Ома  U2m = ZH ·I2m:

U1m = U2m·cos( l) + j·Zс I2m sin( l) = U2m·(cos( l) + j·ZCZHsin( l)),

отсюда  U2m =U1mcos(βl)+jZCZHsin(βl)=100cos1+j100095,13ej2,73∘sin1=11,25·e -j83,79° В,

I2m = U2m/ZH = 11,25·e -j83,79°/95,13·e j2,73°= 0,118·e -j86,52° А.

Ток рубильника найдём по закону Ома:

iРУБm =U2mR2=11,25⋅e−j83,79∘100= 0,1125·e -j83,79° А.

Возникающую обратную волну рассчитываем по схеме рис. 8.13,б:

iпрm = iРУБm·Z1Z1+ZC= 0,1125·e -j83,79°·1000+j10001000+j1000+1000= 0,071·e –j65,36° А.

iпр(t) = 0,071sin(t – 65,36°) А,    iпр(0) = 0,071sin(-65,36°) = 0,065 А,

р = -2·106 с -1,   iобр(0) = iРУБ(0) = 0,1125sin(-83,79°) = -0,112 А,

А = iобр(0) – iпр(0) = -0,112 + 0,065 = -0,047,

iобр(t) = iпр(t) + Ае рt = 0,071sin(t – 65,36°) – 0,047e−2⋅106t А,

uобр(t) = Zс·iобр = 71sin(t – 65,36°)  – 47e−2⋅106tВ.

Ток и напряжение обратной волны в функции координаты у при фиксированном моменте времени tф:

iобр(tф, у) = 0,071sin(1рад·(0,75 – у/10) – 65,36°) – 0,0476ехр[-2·(0,75 – у/10)] А,

uобр(tф, у) = 71sin(1рад·(0,75 – у/10) – 65,36°) – 47ехр[-2·(0,75 – у/10)] B.

Последние формулы справедливы для   у  v·tф = 7,5 м. При  у  7,5 м обратная волна отсутствует.

Мгновенные значения напряжения и тока установившегося до коммутации режима в любом месте линии можно рассчитать по следующим формулам:

Um(у) = U2m·cos( у) + j·Zс I2m sin( у),

Im(у) = j·U2mZCsin( у) + I2m·cos( у),

uуст(t, у) = Im(Um(у)·е jt),     iуст(t, у) = Im(Im(у)·е jt).

Значения напряжения и тока установившегося режима в фиксированный момент времени tф в функции координаты у:    uуст(tф, у),   iуст(tф, у).   Представление этих значений в виде формул – сложная задача, поэтому для построения эпюр напряжения и тока определим их численным способом с помощью компьютерной математической системы MathCAD:

U2m := 11.25·e –j·83.79deg      I2m := 0.118·e –j·86.52deg

 := 0.1    Zс := 1000     tf := 0.75·10 -6

U(y) := U2m·cos( ·у) + j·Zс ·I2m·sin( ·у)

I(у) := j·U2mZC·sin( ·у) + I2m·cos( ·у)

Ответ для Um(у):

U(y)|simplifyfloat,4(.6087 – 5.593i)·(2.·cos(.1000·y) + sin(.1000·y)+ 21.·i·sin(.1000·y))

uust(t, у) := Im(U(у)·е j··t)     iust(t, у) = Im(I(у)·е j··t)

Напряжение и ток обратной волны:

iobr(x) :=

:=|0 if 0≤x≤2.50.071⋅sin[0.75−(l−x)10−1.141]−0.047⋅exp[−2⋅(0.75−(l−x)10] if 2.5≤x≤10

uobr(x) := ZC·iobr(x)

Результирующие значения напряжения и тока в функции координаты:

i(x) := iust(tf, l-x) – iobr(x)        u(x) := uust(tf, l-x) + uobr(x)

Рис. 8.15

Эпюры тока и напряжения для фиксированного момента времени представлены на рис. 8.15.

C

Zс, l, v

Е

iпад

ZC

Рис. 8.16

r0

а)

б)

r

uпад

C

L

iРУБ

ЗАДАЧА 8.36. В цепи рис. 8.16,а с параметрами  Е = 100 В, r0 = 100 Ом,    С = 0,4 мкФ,  R = 400 Ом,   L = 0,09 Гн,  Zс = 500 Ом, l = 10 км, v = 100·103 км/с  происходит коммутация. Построить графики распределения напряжения     u(tф, х)  и тока  i(tф, х)  вдоль линии для момента времени tф, когда падающая волна достигнет середины линии.

Ответы.   iРУБ = i(t-) = 0,2 А,  u(t-) = 80 В;  схема для расчёта падающей волны на рис. 8.16,б:  uпад(t) = -100 + 100е -5000t В,     iпад(t) = -0,2 + 0,2е -5000t А;

tф = 0,05 мс,

uпад(tф, х) = -100 + 100ехр[-5·(0,05 – х/100)] В,       0 ≤ х ≤ 5 км,

iпад(tф, х) = -0,2 + 0,2ехр[-5·(0,05 – х/100)] А;

u(tф, х) = u(t-) + uпад(tф, х),      i(tф, х) = i(t-) + iпад(tф, х);

Рис. 8.17

эпюры тока и напряжения на рис. 8.17.

8.2.3. Расчёт отраженных волн

ЗАДАЧА 8.37.   Нагруженная линия без потерь с параметрами        Zс = = 250 Ом, l = 140 км, v = 280·103 км/с, подключается к идеальному источнику постоянного напряжения   Е0 = 120 кВ   (рис. 8.16,a). Параметры нагрузки:    RН = 750 Ом,   СН = 1,066 мкФ.  Требуется:

- построить графики распределения напряжения u(tф, у) и тока i(tф, у)  вдоль линии для момента времени tф = 0,75 мс  после включения линии;

u22

CН

2

2

rН

A

A

2

2

1

1

Zс, l, v

Е0

i22

ZC

Рис. 8.18

а)

б)

rН

CН

2uпад

- построить график изменения напряжения uА(t) в сечении АА  посередине линии в течение времени, равного 2,5 пробега волны:  0 ≤ t ≤ 2,5tпробега.

Решение

Часть I. Время пробега волны tпробега = l/v = 0,5 мс. Следовательно, на рассматриваемый момент  tф = 0,75 мс  в линии будут существовать падающая и отражённая волны, причём время существования отражённой волны  t′ф = 0,25 мс.  Рассчитаем их.

1. Параметры падающей волны:  uпад(t; х=0) = Е0 = 120 кВ,

iпад(t; х=0) = Е0/Zc = 120·103/250 = 480 А.

2. Через  tпробега = 0,5 мс   волна достигнет сечения “2-2”, где встретит неоднородность. Волна частично пройдёт в нагрузку, а частично отразится. Параметры отражённой волны рассчитываются через ток или напряжение  i22, u22  в  сечении  “2-2”  линии. В схеме замещения линии для сечения  “2-2” (рис. 8.18,б) проще рассчитать напряжение на конденсаторе, которое и будет равно искомому напряжению u22:

u22(t) = uс(t) = uпр + Ае pt = 2uпадZC+RH⋅RH+ [uс(0+) – uпр(0+)]∙е pt;

uс(0+) = uс(0-) = 0,  uпр =2⋅120⋅103250+750⋅750 = 180 кВ,   А = 0 – 180 = -180 кВ,

Zвх(р) =1рС+ZC⋅RHZC+RH=11,066⋅10−6⋅р+250⋅750250+750 = 0,      р = -5000 1/с,

Таким образом,   u22(t) = 180 – 180е -5000t  кВ.

Из соотношения  u22(t) = uпад + uотр,  а затем по закону Ома  находим:

uотр(t) = u22(t) – uпад(t) = 180 – 180е -5000t – 120 = 60 – 180е -5000t  кВ,

iотр(t) = uотрZC=(60−180e−5000t)⋅103250= 240 – 720 е -5000t  А.

3. Для построения графиков распределения напряжения и тока по линии, переходим к аргументу    [tф – у/v]:

uпад(tф; х) = 120 кВ,      iпад(tф; х) = 480 А,                    0 ≤ х ≤ 140 км;

uотр(t′ф; у) = 60 – 180ехр[-5·(0,25 – y/280)] кВ,           t′ф = 0,25 мс,

iотр(t′ф; у) = 240 – 720 ехр[-5·(0,25 – y/280)] А,          0 ≤ у ≤ 70 км.

По этим выражениям на рис. 8.19 построены графики распределения тока и напряжения вдоль линии. Результирующие значения напряжения

Рис. 8.19

u, кВ

u, кВ

u, кВ

i, А

i, А

i, А

i

u

u = uпад + uотр    и тока   i = iпад – iотр.

Часть II. Для построения графика изменения напряжения uА(t) в сечении   АА  посередине линии в течение времени, равного 2,5 пробега волны     0 ≤ t ≤ 2,5tпробега, воспользуемся результатами, полученными в первой части решения.

В сечении АА до прихода падающей волны, т.е. в течение времени

t ≤ t1 = 0,5tпробега = 0,25 мс  будем иметь:  uА(t) = 0.

С момента  t1 = 0,25 мс до момента  t2 = 0,75 мс, пока падающая волна достигнет конца линии, а затем отражённая волна достигнет точки А, напряжение uА(t) будет равно напряжению падающей волны uА(t) = uпад = 120 кВ.

В момент t2 отражённая волна приходит в точку А, происходит наложение падающей и отражённой волн:

uА(t) = uпад + uотр = 120 + [60 – 180ехр(-5000(t – 0,75·10 -3)] кВ.

Рис. 8.20

Этот закон изменения uА(t) будет действовать в течение времени tпробега, пока отражённая волна придёт в начало линии (0,25 мс), и пока возникшая новая падающая волна достигнет точки А (0,25 мс):   uпад2 = п1·uотр.

Процесс  изменения  напряжения  во времени в точке  А  линии представлен на рис. 8.20:

t = 0 – 0,25 мс        uА(t) = 0;

t = 0,25 – 0,75 мс   uА(t) = 120 кВ;

t = 0,75 – 1,25 мс   uА(t) = 180 – 180ехр(-5000(t – 0,75·10 -3) кВ.

Zс, l, v

Е0

Рис. 8.21

rН

L0

ЗАДАЧА 8.38. К источнику постоянного напряжения Е0 = 120 кВ с внутренней индуктивностью L0 = 0,15 Гн подключается нагруженная линия без потерь с параметрами      ZC = 250 Ом,    l = 140 км,     v = 280·103 км/с   (рис. 8.21).  RН = 750 Ом. Построить графики распределения напряжения u(tф, у) и тока i(tф, у) вдоль линии для момента времени  tф = 1,5l/v.

Ответы: iпад(tф; х) = 480 – 480е−1,667[0,75−x280] А;    uпад(tф; х) = ZC∙iпад;

Рис. 8.22

iотр(t′ф; у) = -0,5iпад = -240 + 240е−1,667[0,25−у280] А.

Графики на

рис. 8.22.

rвн

Е0

2

2

1

1

Zс, l, v

Рис. 8.23

rН

C

ЗАДАЧА 8.39. Нагруженная кабельная линия с параметрами   ZC = 75 Ом,   l = = 50 км,  v = 125·103 км/с  подключается к источнику постоянного напряжения   (Е0 = = 1,2 кВ,  rвн = 5 Ом).  На входе линия защищена от помех с помощью конденсатора  С = 53,33 мкФ  (рис. 8.23). Построить графики распределения напряжения u(tф, у) и тока i(tф, у) вдоль линии для момента времени  t1ф = 1,5l/v.  RН = 225 Ом.

Ответы: iпад(tф; х) = 15 – 15е−4⋅0,6−х125 А;    uпад(tф; х) = ZC∙iпад;

iотр(t′ф; у) = -0,5iпад = -7,5 + 7,5е−4⋅0,2−у125 А.

Рис. 8.24

Графики на рис. 8.24.

r1

Zс, l, v

A

A

Е0

Рис. 8.25

r2

L

ЗАДАЧА 8.41. Нагруженная линия без потерь с параметрами   ZC = 250 Ом,    l = 140 км, v = 280·103 км/с   подключается к идеальному источнику постоянного напряжения   Е0 = 120 кВ (рис. 8.25). Параметры элементов нагрузки:   R1 = 500 Ом,  L = 37,5 мГн,  R2 = 250 Ом. Требуется:

- построить графики распределения напряжения u(tф, у) и тока i(tф, у) вдоль линии для момента времени tф = 0,9 мс  после включения линии;

- построить график изменения напряжения uА(t) в сечении АА  посередине линии в течение времени, равного двум пробегам волны:  0 ≤ t ≤ 2tпробега.

Ответы:  iпад(t) = 480 А,    uпад(t) = 120 кВ;

u22(t) = 160 + 20е -5000t кВ,   i22(t) = 320 – 80е -5000t А,    t′ф = 0,4 мс,

uотр(t′ф; у) = 40 + 20е−5⋅0,4−у280 кВ,     iотр(t′ф; у) = 160 + 80е−5⋅0,4−у280 А.

Рис. 8.26

Графики на рис. 8.26.

CН

Zс, l, v

Е0

Рис. 8.27

rН

ЗАДАЧА 8.42. Нагруженная линия без потерь с параметрами  ZC = 300 Ом, l = = 140 км,  v = 280·103 км/с  подключается к идеальному источнику постоянного напряжения Е0 = 120 кВ (рис. 8.27). Параметры элементов нагрузки:  RН = 950 Ом,  СН = 0,1 мкФ. Построить:

- график тока i22  в конце линии в функции времени;

- графики распределения напряжения u(tф, у) и тока i(tф, у) вдоль линии для момента времени tф = 0,86 мс  после включения линии.

Ответы:  i22(t) = 192е -8000t А;     uотр(t′ф; у) = 120 – 57,6е−8⋅0,36−у280  кВ,

iотр(t′ф; у) = 400 – 192е−8⋅0,36−у280  А.

Рис. 8.28

Графики на

рис. 8.28.

ЗАДАЧА 8.43. В условиях задачи 8.34 построить графики распределения напряжения u и тока i вдоль кабеля для момента времени tф, когда отражённая от начала кабеля волна пройдёт ½ длины кабеля.

Решение

Воспользуемся результатами вычислений задачи 8.34:

v = 107 м/с;   Zс = 1000 Ом;   tпроб = 1 мкс;   tф = (1+½)tпроб = 1,5 мкс.

uуст = u = 100 В,     iуст = 1,1 А,

iобр(t) = 0,5 + 0,5e−2⋅106t А,     uобр(t) = 500 + 500e−2⋅106tВ.

Ток и напряжение обратной волны в функции координаты при фиксированном моменте времени tф:     iобр(tф, у) = 0,5 + 0,5ехр[-2·(1,5 – у/10)] А,

uобр(tф, у) = 500 + 500ехр[-2·(1,5 – у/10)] B.

Внутреннее сопротивление источника равно нулю, поэтому коэффициент отражения от начала линии   n1 =0−ZC0+ZC= -1. Тогда формулы тока и напряжения прямой волны для нулевой координаты в функции времени, причём отсчёт времени ведётся с момента отражения, следующие:

Рис. 8.29

iпр(t) = -0,5 – 0,5e−2⋅106t А,     uпр(t) = -500 – 500e−2⋅106tВ.

Они же в функции координаты с учётом того, что время существования прямой волны равно tф – tпроб = 0,5 мкс:

iпр(tф, х) = -0,5 – 0,5ехр[-2·(0,5 – х/10)] А,

uпр(tф, у) = -500 – 500ехр[-2·(0,5 – х/10)] B.

Формулы справедливы для   х  v·(tф – tпроб) = 5 м. При  х  5 м прямая волна отсутствует.

Результирующие ток и напряжение в линии находим в соответствии с формулами:  u = uуст + uобр + uпр,   i = iуст – iобр + iпр.  Эпюры тока и напряжения приведены на рис. 8.29.

ЗАДАЧА 8.44. В условиях задачи 8.36 построить графики распределения напряжения u(tф, х) и тока i(tф, х)  вдоль линии для момента времени tф, когда отражённая волна достигнет середины линии.

Комментарии и ответы:   iуст = 0,2 А,  uуст = 80 В;

uпад(t) = -100 + 100е -5000t В,     iпад(t) = -0,2 + 0,2е -5000t А.

Отражённую волну можно рассчитать двумя способами, причём расчёты выполним, используя MathCAD. В первом способе используем коэффициент отражения в операторной форме:

- оригинал и изображение тока падающей волны:

ipad(t) := -0.2 + 0.2·е -5000·t        ipad(t)|laplace,tfloat,4 −.2000s+.2000s+5000

Ipad(p) := −.2000p+.2000p+5000

- операторное сопротивление нагрузки линии  Z(p) := R + p·L

- операторный коэффициент отражения   n(p) :=Z(p)−ZCZ(p)+ZC

n(p)|simplifyfloat,4 .1111·(−.1000e5)+9.⋅p.1000e5+p

- изображение и оригинал тока отражённой волны:

Iotr(p) := n(p)·Ipad(p)

Iotr(p) |invlaplace,pfloat,4 .2222·e(-.1000e5)·t + .2222e-1 – .2444·e(-5000.)·t

i

ZC

Рис. 8.30

r

u(t) = 2uпад

L

Во втором способе сначала рассчитаем ток переходного процесса в конце линии по схеме замещения рис. 8.30. Поскольку напряжение источника  2uпад имеет экспоненциальную форму, расчёт выполним с помощью интеграла Дюамеля.

u(t) := -200 + 200·е -5000·t

g(t) := 1R+ZC – 1R+ZC·exp(-R+ZCL·t)

g(t) |simplifyfloat,4 .1111e-2 – .1111e-2·e(-.1000e5)·t

i(t) := u(0)·g(t) +0tddτu(τ)⋅g(t−τ)dτ

i(t) |simplifyfloat,4 .4444·e(-5000.)·t – .2222 – .2222·e(-.1000e5)·t

iotr(t) := ipad(t) – i(t)

iotr(t) |simplifyfloat,4 .2222·e(-.1000e5)·t + .2222e-1 – .2444·e(-5000.)·t

Таким образом, ток и напряжение отражённой волны для нулевой координаты у = 0:

iотр(t) = 0,0222 + 0,2222·е -10000·t – 0,2444·e -5000t А,

uотр(t) = ZC·iотр(t) = 11,1 + 111,1·е -10000·t – 122,2·e -5000t В.

Причём в этих формулах отсчёт времени начинается с момента отражения волны. Таким образом, к моменту  tф = 1,5tпроб = 0,15 мс  падающая волна существует как раз 0,15 мс, а отражённая волна – 0,05 мс.

Напряжение и ток падающей и отражённой волн в функции координаты:     uпад(tф, х) = -100 + 100ехр[-5·(0,15 – х/100)] В,

iпад(tф, х) = -0,2 + 0,2ехр[-5·(0,15 – х/100)] А;

uотр(tф, х) = 11,1 + 111,1ехр[-10·(0,05 – у/100)] – 122,2·ехр[-5·(0,05 – у/100)]  В,

iотр(tф, х) = 0,0222 + 0,2222ехр[-10·(0,05 – у/100)] –

– 0,2444·ехр[-5·(0,05 – у/100)]  А.

В этих формулах  у = 10 – х  5 км.

Результирующие ток и напряжение в линии находятся в соответствии с формулами:

Рис. 8.31

u(tф, х) = uуст + uпад(tф, х) + uотр(tф, х),      i (tф, х) = iуст + iпад(tф, х) – iотр(tф, х).

Эпюры тока и напряжения на рис. 8.31.

8.2.4. Расчёт волн при прохождении через R,L,С-элементы

2

2

r

2

2

1

3

3

пад

1

ZС1, l1, v1

ZС2, l2, v2

Рис. 8.32

L

ЗАДАЧА 8.45. По воздушной линии с параметрами   ZC1 = 220 Ом,   l1 = 150 км, v1 = 300·103 км/с распространяется падающая волна с прямоугольным фронтом напряжением  uпад(t) = 220 кВ,  переходя затем через корректирующие элементы  R = = 180 Ом,   L = 30 мГн   в кабель с параметрами    ZC2 = 88 Ом,   l2 = 75 км,   v2 =     = 150·103 км/с, конец которого разомкнут (рис. 8.32).

Требуется: построить графики тока i22(t) и напряжения u22(t) в конце первой линии в функции времени, а также графики распределения вдоль обеих линий результирующего напряжения и тока для момента времени   tф = 0,5l1/v1, считая с момента прихода волны в узел соединения линий.

Решение

1. Записываем ток и напряжение падающей волны:

uпад(t, х1=0) = 220 кВ;    iпад(t, х1=0) = uпад/ZC1 = 220·103/220 = 1000 А.

iпрел

2

2

2

u22

2

i22

uпрел

ZC2

ZC1

Рис. 8.33

2uпад

r

L

2. Через время tпробега = l1/v1 = 0,5 мс  волна достигнет сечения “2-2”, где встретит неоднородность. Волна частично пройдёт в индуктивность, частично отразится, а частично, в виде преломлённой волны, пройдёт во вторую линию. Для определения отражённой и преломлённой волн необходимо рассчитать либо ток i22, либо напряжение u22  в сечении “2-2”, через которые затем можно записать выражения  uотр,  iотр,  uпрел, iпрел.

Ток  i22(t) рассчитываем по схеме замещения линии для сечения “2-2” (рис. 8.33). Расчёт выполняем классическим методом:

iL(0+) = iL(0-) = 0,     i22(t) = iпр + Ае pt;

iпр(t) = 2uпад/ZC1 = 2·220·103/220 = 2000 А,

i22(0+) =2uпадZC1+R+ZC2=2⋅220⋅103220+180+88= 902 А,

А = i22 (0+) – iпр(0+) = 902 – 2000 = -1098 А;

рL +ZC1⋅(R+ZC2)ZC1+R+ZC2= 0,         р = -4027 1/с,     τ = -1/р = 0,248 с ≈ 0,25 мс.

Таким образом,   i22(t) = 2000 – 1098е -4027t А.

Напряжение u22(t) находим по II закону Кирхгофа:

u22(t) = 2uпад – ZC1·i22(t) = 440 – 220·(2 – 1,098е -4027t) = 241,6е -4027t кВ.

Рис. 8.34

По этим выражениям на рис. 8.34 построены графики  u22(t),  i22(t). Выражения справедливы для отрезка времени  t  2tпробега = 2·0,5 = 1 мс.

3. Уравнения отражённой и преломлённой волн в функции времени находим через напряжение u22(t).

Отражённая волна:  uотр(t, у1=0) = u22(t) – uпад = -220 + 241,6е -4027t кВ;

iотр(t, у1=0) = uотр/ZC1 = -1000 + 1098е -4027t А.

Преломлённая волна   iпрел(t, х2=0) = u22/(R + ZC2) = 901,5е -4027t А;

uпрел(t, х2=0) = ZC2·iпрел = 88·0,9015е -4027t = 79,33е -4027t кВ.

4. Для построения графиков распределения тока и напряжения вдоль обеих линий (рис. 8.35) выражения отражённой и преломлённой волн перепишем в функции аргумента [tф – у1/v1] или [tф – х2/v2]. В первой линии будут падающая и отражённая волны:

uотр[tф, у1] = -220 + 241,6·ехр[-4,027·(0,25 – у1/300)] кВ,

iотр[tф, у1] = -1000 + 1098·ехр[-4,027·(0,25 – у1/300)] А,      у1 ≤ v1·tф = 75 км.

Во второй линии будет только преломленная волна:

uпрел[tф, х2] = 79,33·ехр[-4,027·(0,25 – х2/150)] кВ,

iпрел[tф, х2] = 901,5·ехр[-4,027·(0,25 – х2/150)] А,                   х2 ≤ v2·tф = 37,5 км.

Для удобства построения графиков расчёт отдельных значений тока и напряжения в обеих линиях сведём в табл. 8.2.

Таблица 8.2

| у1, км | uотр, кВ | iотр,А | х2, км | uпрел, кВ | iпрел, А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 | +21,65 | +98,4 | 37,5 | 79,33 | 901,5 |
| 60 | -22,42 | -101,9 | 30,0 | 64,86 | 737,1 |
| 45 | -58,46 | -265,7 | 22,5 | 53,03 | 602,7 |
| 30 | -87,92 | -399,6 | 15,0 | 43,36 | 492,8 |
| 15 | -112,0 | -509,1 | 0 | 28,99 | 329,4 |
| 0 | -131,7 | -598,6 | --- | --- | --- |

2

2

r

2

2

1

3

3

пад

1

ZС1, l1, v1

ZС2, l2, v2

Рис. 8.36

L

ЗАДАЧА 8.46. По воздушной линии с параметрами  ZC1 = 220 Ом, l1 =     = 150 км,  v1 = 300·103 км/с  распространяется волна с прямоугольным фронтом, переходя затем через корректирующие элементы  R = 180 Ом,   L = 30 мГн  в кабель с параметрами   ZC2 = 88 Ом,   l2 = = 75 км,  v2 = 150·103 км/с,  конец которого разомкнут (рис. 8.36).

Требуется: построить графики тока и напряжения в конце первой линии в функции времени, а также графики распределения вдоль обеих линий результирующего напряжения и тока для момента времени  tф = 0,25 мс,  считая с момента прихода волны в узел соединения линий. uпад = 220 кВ.

Пояснения. Чтобы было удобнее различать точки R,L-сечения, принадлежащие первой и второй линиям, на схеме они обозначены как 2-2 и 2′-2′.

Ответы:  u22(t) = 93,17 + 104,83е -8000t кВ,   i22(t) = 1576,5 – 476,5е -8000t А;

uотр[tф; у1] = -126,8 + 104,8еxp[-8·(0,25 – у1/300)] кВ,

iотр[tф; у1] = -576,5 + 476,5еxp[-8·(0,25 – у1/300)] А,        у1 ≤ v1·tф = 75 км.

Во второй линии будет только преломленная волна:

uпрел[tф; x2] = 93,18 – 93,18еxp[-8·(0,25 – x2/150)] кВ,

iпрел[tф; x2] = 1059 – 1059еxp[-8·(0,25 – x2/150)] А,        х2 ≤ v2·tф = 37,5 км.

Графики на рис. 8.37.

Рис. 8.35

Файл «Рисунки»

Рис. 8.37

2

r

2

1

3

ZС1, l1, v1

ZС2, l2, v2

LН

Е0

C

Рис. 8.38

ЗАДАЧА 8.47. Воздушная линия с параметрами   l1 = = 150 км,    ZC1 = 400 Ом,   v1 = = 300×103 км/с,   соединённая с другой воздушной линией   l2 = = 150 км,    ZC2 = 250 Ом,   v2 = = 300×103 км/с   через корректирующие элементы  R = 150 Ом,  С = 2 мкФ,  включается на идеальный источник  Е0 = 110 кВ  (рис. 8.38).  Требуется построить графики распределения вдоль обеих линий результирующих напряжения  u  и тока  i  для момента времени  tф = 0,4 мс,  считая с момента прихода волны в узел соединения линий.  LН = 20 мГн.

Решение

1. Мысленно представляя себе схему замещения для сечения 1-1, запишем параметры падающей волны:

uпад(t; x=0) = E0 = 110 кВ,     iпад(t; x=0) = uпад/ZC1 = 110/0,4 = 275 А.

2

2

iпрел

i22

r

u22

2

2

uпрел

ZC2

ZC1

Рис. 8.39

C

2uпад

2. Через tпробега = 0,5 мс волна достигнет сечения 2-2, где встретит неоднородность, частично отразится и частично пройдёт в виде преломлённой волны во вторую линию. Составляем схему замещения для узла 2-2, по которой классическим методом выполняем расчёт либо тока i22, либо напряжения u22 (рис. 8.39). В нашем случае проще найти напряжение  u22 = uс:

uС(0) = 0,     р = -1/τ;

τ =ZC1(R+ZC2)ZC1+R+ZC2·С =400⋅(150+250)400+150+250·2·10 -6 = 0,4·10 -3 с;     р = -2500 с -1.

uС(t) = uСпр + А·е pt;   uСпр = 2uпад·R+ZC2ZC1+R+ZC2= 220·150+250400+150+250= 110 кВ,

А = uС(0) – uСпр = -110;

Окончательно имеем:   u22(t; y=0) = uС(t) = 110 – 110·е -2500t кВ,

i22(t; y=0) =2uпад−u22ZC1=220−110+110е−2500t0,4= 275 + 275·е -2500t А.

Выражения справедливы в течение 2tпробега, т.е. в течение времени, пока волны дойдут до концов своих линий, отразятся и вновь достигнут сечения  2-2.

3. Через выражения тока и напряжения в конце первой линии записываем выражения отражённой и преломлённой волн:

uотр(t; у1=0) = u22 – uпад = -110·е -2500t кВ,     iотр(t; у1=0) = iпад – i22 = -275·е -2500t А.

iпрел(t; х2=0) =u22R+ZC2=110−110e−2500t(150+250)⋅10−3= 275 – 275·е -2500t А,

uпрел(t; х2=0) = ZC2·iпрел = 68,75 – 68,75·е -2500t кВ.

4. Для построения графиков тока и напряжения в функции координаты, полученные выражения переписываем в функции [tф – у1/v1] и [tф – х2/v2]:

uотр(у1; tф) = -110·ехр[-2,5·(0,4 – у1/300)] кВ,    0 < у1 < v1·tф = 120 км,

iотр(у1; tф) = -275·ехр[-2,5·(0,4 – у1/300)] А;

uпрел(х2; tф) = 68,75 – 68,75·ехр[-2,5·(0,4 – х2/300)] кВ,    0 < х2 < v2·tф = 120 км,

iпрел(х2; tф) = 275 – 275·ехр[-2,5·(0,4 – х2/300)] А.

Результаты расчётов по построению графиков сведены в табл. 8.3. Графики представлены на рис. 8.40.

Рис. 8.40

u, кВ

i, А

u = ипад + иотр

i = iпад – iотр

-275 А

v1

v1

v1

v1

v2

v2

v2

v2

iC

174 А

174 А

43,5 В

uпрел, кВ

iпрел, А

Таблица 8.3

| y1, x2, км | uотр, кВ | iотр, А | uпрел, кВ | iпрел, А |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 120 | -110 | -275 | 0 | 0 |
| 90 | -85,67 | -214,2 | 15,2 | 60,83 |
| 60 | -66,72 | -166,8 | 27,05 | 108,2 |
| 30 | -51,96 | -129,9 | 36,25 | 145,1 |
| 0 | -40,47 | -101,2 | 43,46 | 173,8 |

ЗАДАЧА 8.48. По воздушной линии рис. 8.41,а с параметрами   ZC =    = 220 Ом,  l = 200 км  распространяется падающая волна  U0 = 220 кB с  прямоугольным фронтом, переходя затем мимо корректирующих элементов  r = = 440 Ом,  C = 0,455 мкФ  в следующую такую же воздушную линию.

u22

2

2

i2

iпрел

uпрел

ZC

ZC

2

3

3

2

1

пад

C

1

r

ZС, l, v

ZС, l, v

Рис. 8.41

C

r

2uпад

а)

б)

Требуется: 1) построить графики тока и напряжения в конце первой линии в функции времени; 2) построить графики распределения вдоль обеих линий результирующих напряжений и токов для момента времени    tФ =       = 0,5 мс,  считая с момента прихода волны в узел соединения линий.

Ответы: 1) расчётная схема для определения i2(t) и u22(t) приведена на рис. 8.41,б,     i2(t) = 1000 + 200·e -4000t A,   u22(t) = 220 – 44·e -4000t кB;

2) uотр(tФ, у1) = -44·exp[-4000·(5·10 -4 – у1/(3·10 5))] кB,

iотр(tФ, у1) = -200·exp[-4000·(5·10 -4 – у1/(3·10 5))] А,

uпрел(tФ, х2) = 220 – 44·exp[-4000·(5·10 -4 – х2/(3·10 5))] кB,

iпрел(tФ, х2) = 1000 – 200·exp[-4000·(5·10 -4 – х2/(3·10 5))] А,

эпюры напряжений и токов приведены на рис. 8.42.

ЗАДАЧА 8.49. По воздушной линии рис. 8.43  с параметрами:  l = 150 км, ZC = 220 Ом  распространяется волна  uпад = 220 кВ  с прямоугольным фронтом, переходя затем мимо корректирующих элементов  r = 50 Ом,  L = 20 мГн  в следующую такую же воздушную линию. Требуется:

- построить графики тока i22(t) и напряжения u22(t) в конце первой линии;

- построить графики распределения вдоль обеих линий результирующих напряжения u и тока i для момента времени  tф = 0,4 мс, считая с момента прихода волны в узел соединения линий.

Ответы:   u22(t) = 68,75 + 151,25е -8000t кВ,    i22(t) = 1688 – 688е -8000t А,

uотр(tф, у1) = -151,3 + 151,3ехр[-8∙(0,4 – у1/300)] кВ,

iотр(tф, у1) = -688 + 688ехр[-8∙(0,4 – у1/300)] А,            у1 ≤ v1·tф = 120 км;

uпрел(tф, х2) = 68,8 + 151,3ехр[-8∙(0,4 – х2/300)] кВ,

iпрел(tф, х2) = 313 + 688ехр[-8∙(0,4 – х2/300)] А,             х2 ≤ v2·tф = 120 км.

iпад

i

0

u, кВ

0

х2, км

у1, км

u

uпрел

uпад

uотр

100

200

200

100

100

200

150

50

-50

х2, км

у1, км

100

200

200

100

200

600

1000

1400

i, А

iпрел

-200

iотр

Рис. 8.42

3

3

2

1

пад

1

r

ZС, l, v

ZС, l, v

Рис. 8.43

L

2

3

3

2

1

пад

1

r

ZС, l, v

ZС, l, v

Рис. 8.44

L

2

C

ЗАДАЧА 8.50. По кабельной линии рис. 8.44  с параметрами: l = 60 км, ZC = 80 Ом распространяется волна uпад = 1,2 кВ с прямоугольным фронтом, переходя затем через корректирующие элементы в следующую такую же кабельную линию. Построить графики распределения вдоль обеих линий результирующих напряжения u и тока i для момента времени tф = 0,3 мс, считая с момента прихода волны в узел соединения линий, если нагрузка:

а)  R = 120 Ом,    б)  L = 5 мГн,    в)  С = 6,25 мкФ.

Решение. Случай  R = 120 Ом.

1. Вычисляем параметры падающей волны

uпад(t; х=0) = 1200 В = const,       iпад(t; х=0) = uпад/ZC = 1200/80 = 15 А = const.

u22

2

2

i22

iпрел

uпрел

ZC

ZC

Рис. 8.45

r

2uпад

2. При чисто активной нагрузке отражённая волна может быть выражена через падающую волну с помощью коэффициента отражения п =Rн−ZCRн+ZC. Для наглядности расчёта коэффициента отражения волны от нагрузки, приведём схему замещения для сечения “2-2” линии (рис. 8.45):          Rн =R⋅ZCR+ZC=120⋅80120+80 = 48 Ом,      п =48−8048+80 = -0,25.

3. Тогда напряжение и ток отражённой волны будут:

uотр(t; у1) = п∙uпад = -0,25∙1200 = -300 В = const,

iотр(t; у1) = п∙iпад = -0,25∙15 = -3,75 А = const,              у1 ≤ v1·tф = 45 км.

4. Напряжение и ток в конце первой линии:

u22(t) = uпад(t) + uотр(t) = 900 В,      i22(t) = iпад(t) – iотр(t) = 18,75 А.

5. Напряжение и ток преломлённой волны (см. схему замещения):

uпрел(t; х2) = u22 = 900 В = const,

iпрел(t; х2) = uпрел/ZC = 900/80 = 11,25 А = const,             х2 ≤ v2·tф = 45 км.

Рис. 8.46

u, В

i, А

u

i

Графики распределения напряжения и тока вдоль линий для случая а) приведены на рис. 8.46.

Расчёт отражённой волны в случаях б) и в) ввиду наличия реактивного элемента выполняется с использованием коэффициента отражения в операторной форме.

В случае б):  Iпад(p) =15p;  Z(p) =pL⋅ZCpL+ZC;  п(p) =Z(p)−ZCZ(p)+ZC=−8000p+8000;

Iотр(p) = п(p)·Iпад(p) =−1,2⋅105p(p+8000);   iотр(t) = -15 + 15е -8000t А,

iотр(t; у1) = -15 + 15ехр[-8∙(0,3 – у1/150] А,                     у1 ≤ v1·tф = 45 км,

uотр(t; у1) = ZC ·iотр(t; у1) = -1,2 + 1,2ехр[-8∙(0,3 – у1/150] кВ;

u22(t) =  uпад(t) + uотр(t) = 1,2е -8000t кВ,      i22(t) = iпад(t) – iотр(t) = 30 – 15е -8000t А;

uпрел(t; х2) = 1,2ехр[-8∙(0,3 – х2/150] кВ,

iпрел(t; х2) = 15ехр[-8∙(0,3 – х2/150] А,                                 х2 ≤ v2·tф = 45 км.

В случае в): Iпад(p) =15p; Z(p) =1pC⋅ZC1pC+ZC; п(p) =Z(p)−ZCZ(p)+ZC=−pp+4000;

Iотр(p) = п(p)·Iпад(p) =−15p+4000;   iотр(t) = -15е -4000t А,

iотр(t; у1) = -15ехр[-4∙(0,3 – у1/150] А,                             у1 ≤ v1·tф = 45 км,

uотр(t; у1) = ZC ·iотр(t; у1) = -1,2ехр[-4∙(0,3 – у1/150] кВ;

u22(t) = uпад(t) + uотр(t) =1,2 – 1,2е -4000t кВ,    i22(t) = iпад(t) – iотр(t) =15 + 15е -4000t А;

uпрел(t; х2) = 1,2 – 1,2ехр[-4∙(0,3 – х2/150] кВ,

iпрел(t; х2) = 15 – 15ехр[-4∙(0,3 – х2/150] А,                      х2 ≤ v2·tф = 45 км.

Попутно отметим, что задача в случаях б) или в) может быть решена и по схеме замещения аналогично задачам 8.45 – 8.49.

U0

ZС3

r

ZС1

Рис. 8.47

ZС2

ЗАДАЧА 8.51. По первой линии с волновым сопротивлением    ZС1 = ZС2 = = ZС3 = 2R     распространяется волна с прямоугольным фронтом    U0 = 120 В, переходя затем через резистор R в две другие такие же линии. На рис. 8.47 все три линии даны в однолинейном изображении. Требуется:

- определить напряжение uотр1 отражённой волны в первой линии, а также напряжения  uпрел2 и  uпрел3  во второй и третьей линиях;

- выполнить расчёт при тех же параметрах, если волна распространяется по третьей линии.

Методическое указание. Для наглядности расчётов рекомендуется линии представить в обычном двухпроводном изображении.

Ответы: 1) uотр1 = 0,   uпрел2 = uпрел3 = 60 В;

2) uотр3 = -30 В,   uпрел2 = 90 В,   uпрел1 = 60 В.

8.2.5. Многократные отражения волн в линии

2

2

1

1

i11

u11

i22

Zс, l, v

Е0

Рис. 8.48

rН2

u22

ЗАДАЧА 8.52. Воздушная линия без потерь (рис. 8.48) длиной l и волновым сопротивлением ZC подключается к идеальному источнику ЭДС Е0. Рассчитать переходный процесс и построить графики напряжения и тока  u11, i11  на входе и  u22, i22 – в конце линии для двух случаев:  RН = 4ZC и  RН = ZC/3.

1. Сопротивление нагрузки больше волнового сопротивления линии  RН = 4ZC.

Выполним некоторые подготовительные расчёты:

n1 =0−ZC0+ZC= -1,        n2 =4ZC−ZC4ZC+ZC= +0,6.

uуст = Е0,     iуст = Е0/(4ZC) = 0,25I0,     u1пад = Е0,        i1пад = Е0/ZC = I0.

Рис. 8.49

RН = 4ZC

Дальнейшие расчёты сводим в табл. 8.4, по которой строим графики (рис. 8.49).

Таблица 8.4

| № п\п | Промежуток времени | u11 | i11 | Волна в линии | u22 | i22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 ¸1l/v | E0 | I0 | u1пад = E0 → | 0 | 0 |
| 2 | 1¸2l/v | E0 | I0 | ← u1отр = 0,6E0 | 1,6E0 | 0,4I0 |
| 3 | 2¸3l/v | E0 | -0,2I0 | u2пад = -0,6E0 → | 1,6E0 | 0,4I0 |
| 4 | 3¸4l/v | E0 | -0,2I0 | ← u2отр = -0,36E0 | 0,64E0 | 0,16I0 |
| 5 | 4¸5l/v | E0 | 0,52I0 | u3пад = +0,36E0 → | 0,64E0 | 0,16I0 |
| 6 | 5¸6l/v | E0 | 0,52I0 | ← u3отр = 0,216E0 | 1,22E0 | 0,304I0 |
| 7 | 6¸7l/v | E0 | 0,09I0 | u4пад = -0,216E0 → | 1,22E0 | 0,304I0 |
| 15-й пробег |  |  |  | u8пад = [-0,6]7×u1пад = -0,028E0 = 2,8%uуст |  |  |
| 17-й пробег |  |  |  | u9пад = [-0,6]8×u1пад = +0,0168E0 = 1,68%uуст |  |  |

Из табл. 8.4 и графиков рис. 8.49 следует, что переходный процесс имеет колебательный характер, поскольку коэффициенты отражения в начале и конце линии (n1 = -1  и  n2 = +0,6) являются разного знака. В данном случае ПП длится 14-15 пробегов волны, т.е.  tпп = 15tпробега.

2. Сопротивление нагрузки меньше волнового сопротивления линии   RH = ZC/3.

Выполним аналогичные подготовительные расчёты:

uуст = Е0,      iуст = Е0/(0,33ZС) = 3I0,     u1пад = Е0,         i1пад = Е0/ZС = I0,

n1 =0−ZC0+ZC= -1,        n2 =0,33ZC−ZC0,33ZC+ZC= -0,5.

Дальнейшие расчёты сводим в табл. 8.5, по которой строим графики (рис. 8.50).

Таблица 8.5

| № п\п | Промежуток времени | u11 | i11 | Волна в линии | u22 | i22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 ¸1l/v | E0 | I0 | u1пад = E0 → | 0 | 0 |
| 2 | 1¸2l/v | E0 | I0 | ← u1отр = -0,5E0 | 0,5E0 | 1,5I0 |
| 3 | 2¸3l/v | E0 | 2I0 | u2пад = +0,5E0 → | 0,5E0 | 1,5I0 |
| 4 | 3¸4l/v | E0 | 2I0 | ← u2отр= -0,25E0 | 0,75E0 | 2,25I0 |
| 5 | 4¸5l/v | E0 | 2,5I0 | u3пад = +0,25E0 → | 0,75E0 | 2,25I0 |
| 6 | 5¸6l/v | E0 | 2,5I0 | ← u3отр = -0,125E0 | 0,875E0 | 2,625I0 |
| 7 | 6¸7l/v | E0 | 2,75I0 | u4пад = +0,125E0 → | 0,875E0 | 2,625I0 |
| 11-й пробег |  |  |  | u6пад = [n1×n2]5×u1пад = 0,031E0 = 3,13%uуст |  |  |
| 12-й пробег |  |  |  | u6отр = n2×[n1×n2]8×u1пад = 1,56%uуст |  |  |

Рис. 8.50

В случае, если коэффициенты отражения (n1 = -1  и  n2 = -0,5) одного знака, переходный процесс имеет апериодический характер. В данном случае он длится 11-12 пробегов волны, т.е.  tпп = 12tпробега.

ЗАДАЧА 8.53. Воздушная линия без потерь длиной  l  и волновым сопротивлением  ZC  подключается к идеальному источнику Е0 (рис. 8.48). Рассчитать переходный процесс и построить графики напряжения и тока u11, i11 на входе и  u22, i22 – в конце линии для двух случаев:  RН = ∞ и  RН = 0,05ZC.

Ответы:  - при  RН = ∞ в течение 4 пробегов в линии устанавливаются незатухающие колебания прямоугольной формы, амплитуда которых равна 2E0, а частота зависит от параметров линии:    Т = 4lv,     f =1T=v4l=14lL0C0.

- при RН = 0,05ZC в линии, по сути, имеет место режим короткого замыкания. Ток в линии апериодически, скачками, равными 2I0, растет до бесконечности, в нашем случае – до величины   Iкз = Е0/0,05ZC.

ЗАДАЧА 8.54. Воздушная линия (l = 300 км, ZC = 200 Ом), присоединённая к генератору (Е = 100 кB, r0 = 50 Ом), длительно работала на нагрузку r1 = 950 Ом. Нагрузка изменяется за счёт параллельного подключения к резистору r1 сопротивления  r2 = 111,8 Ом. Построить графики изменения во времени тока и напряжения в сечении А-А посередине линии.

Решение

А

А

r2

r1

r1

r2

2

2

r0

1

2

iобр1

UРУБ

Е

1

2

ZC

Рис. 8.51

а)

б)

uобр1

Для наглядности выполним рисунок исходной схемы и составим расчётную схему для определения параметров возникающей обратной волны (рис. 8.51,а и б).

Ток и напряжение вдоль линии до коммутации, а также напряжение на рубильнике в момент коммутации:

i(t-) =Er0+R1=100⋅10350+950= 100 А,     U(t-) = Uруб = r1·i(t-) = 950·0,1 = 95 кB.

Рассчитаем установившийся режим в линии после коммутации:

iуст =Er0+RH=100⋅10350+100= 666,7 А,     Uуст = rН·iуст = 100·0,6667 = 66,67 кB.

Выполним вспомогательные вычисления:

- сопротивление нагрузки после коммутации

rН =R1R2R1+R2=950⋅111,8950+111,8= 100 Ом;

- коэффициенты отражения в начале и конце линии:

K1 =r0−ZCr0+ZC=50−20050+200= -0,6;    K2 =RH−ZCRH+ZC=100−200100+200= -0,333;

- длительность пробега волны    tПР =lv=3003⋅105 с = 1 мс;

- 5% величины от установившихся значений напряжения и тока в линии:

5%iуст = 33,3 А,     5%Uуст = 3,33 кB.

Расчёт первой обратной волны выполняем по схеме рис. 8.51,б:

iобр1 =−UРУБR2+R1ZCR1+ZC·R1R1+ZC=−95⋅103111,8+950⋅200950+200·950950+200= -283,3 А,

uобр1 = ZC·iобр1 = 200·(-0,2833) = -56,67 кB.

Напряжение и ток последующих возникающих прямых и обратных волн рассчитываем по формулам:    iпp q = K1·iобр q;   uпp q = K1·uобр q;

iобр q+1 = K2·iпр q;   uобр q+1 = K2·uпр q.

Расчёт выполняем до тех пор, пока напряжение и ток новых возникающих волн не станут меньше 5% установившихся значений. Результирующие значения напряжения и тока в сечении А-А вычисляем по формулам:

u = U(t-) + Σuобр + Σuпр;    i = i(t-) – Σiобр + Σiпр.

Расчёты рекомендуется выполнять в виде табл. 8.6.

Таблица 8.6

| № про-бега | Интервал времени, мс | Параметры возникающих волн, А и кВ | Ток в сечении А-А iрез, А | Напряжение в сечении А-А uрез, кВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0÷0,5 | iобр1 = -283,3; uобр1 = -56,67 | 100 | 95 |
| 1-2 | 0,5÷1,5 | iпр1 = 170; uпр1 = 34 | 383,3 | 38,33 |
| 2-3 | 1,5÷2,5 | iобр2 = -56,67; uобр2 = -11,33 | 553,3 | 72,33 |
| 3-4 | 2,5÷3,5 | iпр2 = 34; uпр2 = 6,8 | 610 | 61 |
| 4-5 | 3,5÷4,5 | iобр3 = -11,33; uобр3 = -2,27 | 644 | 67,8 |
| 5-6 | 4,5÷5,5 |  | 655,3 | 65,53 |

20

0

100

400

i

u, кВ

100

200

700

500

600

i, А

300

Рис. 8.52

80

60

40

№пр

1

2

3

4

u

uуст

Iуст

r1

2

iобр1

iРУБ

2

ZC

Рис. 8.53

uобр1

По результатам табл. 8.6 строим графики u(t),  i(t) (рис. 8.52).

ЗАДАЧА 8.55. Решить задачу 8.54 при условии размыкающегося рубильника и следующих числовых данных:   l = 3 км,   ZC = 20 Ом,

v = 1,5·105 км/c,  Е = 6 кB,  r0 = 2 Ом,  r1 = 40 Ом,  r2 = 10 Ом.

Ответы:   i(t-) = 600 А,     U(t-) = 4,8 кB,

iруб = 480 А;  iуст = 142,9 А,   Uуст = 5716 B;

K1 = -0,818,    K2 = 0,333;  схема для расчёта первой обратной волны на рис. 8.53;

значения токов и напряжений возникающих обратных и прямых волн:

iобр = 320; -87,3; 23,8; -6,5 А;   uобр = ZC·iобр = 6400; -1746; 476; -130 B;

iпp = -262; 71,3; -19,5 А;           uпр = ZC·iпр = -5240; 3426; -390 B;

последовательность значений, которые принимают ток и напряжение в сечении А-А:   iА-А = 600; 280; 18; 105,3; 176,6; 152,8; 133,3; 139,8 А;

S

uпр1

ZC

r1

r1

rН

r0

iпр1

Е

Рис. 8.54

а)

б)

iРУБ

uА-А = 4800; 11200; 5960; 4214; 5640; 6116; 5726; 5596 B.

ЗАДАЧА 8.56. Схема подключения нагрузки и линии к источнику представлена на  рис. 8.54,а.  Коммутация осуществляется размыканием     рубильника S.  Числовые данные:   l = 75 км,   ZC = 110 Ом,   v = 3·105 км/c,     Е = 110 кB,  r0 = 6,111 Ом,  r1 = 440 Ом,  rН = 55 Ом.

Построить графики изменения во времени тока в начале и напряжения в конце линии.

Ответы: iруб = 2 кА,  i(t-) = 1,778 кА,  U(t-) = 97,78 кB;  iуст = 0,  Uуст = 0;

K1 = 0,6,   K2 = -0,333;  схема для расчёта первой прямой волны на рис. 8.53,б;

значения токов и напряжений возникающих прямых и обратных волн:

iпp = -1,6; 0,32; -0,064 кА;     uпр = -176; 35,2; -7,04 кВ;

iобр = 0,533; -0,107 кА;          uобр = 58,7; -11,73  кВ;

последовательность результирующих значений тока и напряжения:

i = 0,178; -0,035; 0,008 кА;     u = 97,78; -19,52; 3,95; -3,09 кВ;

u

2

0

100

i

u, кВ

100

200

i, А

Рис. 8.55

80

60

40

20

№пр

1

4

3

-20

графики представлены на рис. 8.55.