Рисунок 3. 1 – Характеристика насоса К 8/18, n=2900мин-1

Рисунок 3. 2 – Характеристика насоса К 20/18, n=2900мин-1

Рисунок 3. 3 – Характеристика насоса К 20/30, n=2900мин-1

Рисунок 3. 4 – Характеристика насоса К 45/30, n=2900мин-1

Рисунок 3. 5 – Характеристика насоса К 45/55, n=2900мин-1

Рисунок 3. 6 – Характеристика насоса К 90/20, n=2900мин-1

Рисунок 3. 7 – Характеристика насоса К 90/35, n=2900мин-1

Рисунок 3. 8 – Характеристика насоса К 90/55, n=2900мин-1

Рисунок 3. 9 – Характеристика насоса К 90/85, n=2900мин-1

Рисунок 3. 10 – Характеристика насоса К 160/20, n=1450мин-1

Рисунок 3. 11 – Характеристика насоса К 160/30, n=1450мин-1

Рисунок 3. 12 – Характеристика насоса К 290/18, n=1450мин-1

Рисунок 3. 13 – Характеристика насоса К 290/30, n=1450мин-1

Таблица 3. 2 - Техническая характеристика насосов Д

| Марка насоса | Диаметр рабочего колеса, мм | Подача, м3/ч | Напор, м | Частота вращения, об/мин | Мощность насоса, кВт | КПД насоса, % | Допустимый кавитационный запас, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Д 200-95 | 280 | 100 | 23 | 1450 | 10 | 70 | 3,5 |
|  | 255 | 100 | 19,8 | 1450 | 10 | 70 | 3,5 |
|  | 280 | 200 | 95 | 2950 | 85 | 70 | 6,5 |
|  | 255 |  | 77 |  |  |  |  |
|  | 240 |  | 64 |  |  |  |  |
| Д 200-36 | 350 | 200 | 36 | 1450 | 35 | 72 | 5,5 |
|  | 320 |  | 28 |  |  |  |  |
|  | 300 |  | 230 |  |  |  |  |
| Д 320-70 | 242 | 320 | 70 | 2950 | 90 | 78 | 6 |
|  | 220 | 320 | 53 |  |  |  |  |
|  | 205 | 300 | 44 |  |  |  |  |
| Д 320-50 | 405 | 320 | 50 | 1450 | 76 | 76 | 4,5 |
|  | 365 |  | 37 |  |  |  |  |
|  | 340 |  | 29 |  |  |  |  |
| Д 500-65 | 465 | 500 | 65 | 1450 | 135 | 76 | 4,5 |
|  | 432 |  | 53 |  |  |  |  |
|  | 390 |  | 40 |  |  |  |  |
| Д 630-90 | 525 | 630 | 90 | 1450 | 265 | 75 | 6,5 |
|  | 490 |  | 76 |  |  |  |  |
|  | 450 |  | 63 |  |  |  |  |
|  | 525 | 500 | 36 | 960 | 94 | 75 | 5 |
|  | 490 | 490 | 28 |  |  |  |  |
|  | 450 | 440 | 23 |  |  |  |  |
| Д 800-57 | 432 | 800 | 57 | 1450 | 177 | 82 | 4 |
|  | 405 |  | 47 |  |  |  |  |
|  | 360 |  | 33 |  |  |  |  |
| Д 1250-65 | 480 | 1250 | 65 | 1450 | 314 | 86 | 6 |
|  | 430 |  | 50 |  |  |  |  |
|  | 390 |  | 38 |  |  |  |  |

Окончание табл. 3.2

| Марка насоса | Диаметр рабочего колеса, мм |  | Подача, м3/ч | Напор, м | Частота вращения, об/мин | Мощность насоса, кВт | КПД насоса, % | Допустимый кавитационный запас, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 460 430 390 | 800 |  | 28 22,5 17,5 | 960 | 95 | 86 | 4,5 |
| Д 1250-125 | 625 570 535 | 1250 |  | 125 98 83 | 1450 | 620 | 76 | 5 |

Рисунок 3. 14 – Характеристика насоса Д 200-36, n=1450мин-1

Рисунок 3. 15 – Характеристика насоса Д 200-95, n=1450мин-1

Рисунок 3. 16 – Характеристика насоса Д 200-95, n=2950мин-1

Рисунок 3. 17 – Характеристика насоса Д 320-70, n=2950мин-1

Рисунок 3. 18 – Характеристика насоса Д 320-50, n=1450мин-1

Рисунок 3. 19 – Характеристика насоса Д 500-65, n=1450мин-1

Рисунок 3. 20 – Характеристика насоса Д 630-90, n=1450мин-1

Рисунок 3. 21 – Характеристика насоса Д 630-90, n=960мин-1

Рисунок 3. 22 – Характеристика насоса Д 800-57, n=1450мин-1

Рисунок 3. 23 – Характеристика насоса Д 1250-65, n=1450мин-1

Рисунок 3. 24 – Характеристика насоса Д 1250-65, n=960мин-1

Рисунок 3. 25 – Характеристика насоса Д 1250-125, n=1450мин-1

Рисунок 3. 26 – Характеристика насоса Д 1600-90, n=1450мин-1

Рисунок 3. 27 – Характеристика насоса Д 1600-90, n=960мин-1

Рисунок 3. 28 – Характеристика насоса Д 2000-21, n=980мин-1

Рисунок 3. 29 – Характеристика насоса Д 2000-21, n=730мин-1

Рисунок 3. 30 – Характеристика насоса ЦНС 60-198…330

Н=z39,6+5,1⋅10−2Q−2,74⋅10−3 Q2

η=2,94⋅10−2 Q−1,56⋅10−4 Q2 +6,58⋅10−8 Q3

n = 2950 об/мин

Рисунок 3. 31 – Характеристика насоса ЦНС 105-98…490

Н=z53,9+16,4⋅10−2Q−2,02⋅10−3 Q2

η=14,07⋅10−3 Q−9,12⋅10−5 Q2 +1,92⋅10−7 Q3

n = 2950 об/мин

Рисунок 3. 32 – Характеристика насоса ЦНС 180-85…425

Н=z47,4+6,33⋅10−2Q−5,35⋅10−4 Q2

η=8,92⋅10−3 Q−2,92⋅10−5 Q2 +6,88⋅10−9 Q3

n = 1450 об/мин

Рисунок 3. 33 – Характеристика насоса ЦНС 300-120…600

Н=z66,9+4,01⋅10−2Q−2,20⋅10−4 Q2

η=5,97⋅10−3 Q−1,47⋅10−5 Q2 +9,69⋅10−9 Q3

n = 1450 об/мин

Рисунок 3. 34 – Характеристика насоса ЦНС 180-476…680

Н=z82+7,94⋅10−2Q−9,54⋅10−4 Q2

η=7,8⋅10−3 Q−1,33⋅10−5 Q2 +4,15⋅10−8 Q3

n = 2950 об/мин

Рисунок 3. 35 – Характеристика насоса ЦНСШ  300-140…800

Н=z74,8+4,01⋅10−2Q−2,20⋅10−4 Q2

n = 1480 об/мин