# УДК 621.316.925

РЕГУЛЮВАННЯ ЧАСТОТИ І ПЕРЕТОКУ АКТИВНОЇ

ПОТУЖНОСТІ В ОБ'ЄДНАНІЙ ЕНЕРГОСИСТЕМІ

Гавриченко С.В.; студент.

(Донецкий национальный технический университет, г. Донецк, Украина)

Дослідження перехідних процесів пов'язаних з регулюванням перетоку потужності неможливо при приведенні енергосистеми до одного агрегату. Тому розглянемо складну систему складається із двох енергосистем у вигляді двох концентрованих частин, близьких або однакових за потужністю. Нехай  частини цієї об'єднаної енергосистеми мають однакові номінальні потужності і однакові еквівалентні сталі механічної інерції TJ. Нехай також райони однаково навантажені, а перетоку між ними становить невелику частку їхньої потужності. Тоді можна в лінійному наближенні записати рівняння руху у відносних відхиленнях:

(1)

Другі члени кожного рядка відповідають місцевому навантаженню енергосистеми, що є функцією частоти. Треті члени  синхронної потужності, що віддається (одержується) по лінії, яка зв'язує частині об'єднаної енергосистеми між собою. Четверті члени визначають збільшення асинхронної потужності в кожній енергосистемі. Члени в правій частині рівняння представляють собою збурювання за навантаженням, що прийняті не залежними від частоти.

Рівнянням   (1)   відповідає структурна схема на рис. 1, де:

.                                                           (2)

Рівняння (1) і схема на рис. 1 складені виходячи з припущення, що збурювання Рн у початковий момент сприймаються станціями тільки своєї енергосистеми. У випадку слабкого зв'язку між енергосистемами це практично відповідає дійсності, тому що збурювання спочатку розподіляється зворотно пропорційно реактивностям, що зв'язують точку прикладення збурювання з точками прикладання ЕРС. Однак і у всіх інших випадках похибка, що має місце тільки поблизу  t=0, не істотна при аналізі процесів регулювання частоти і потужності.

Рисунок 1  Структурна схема нерегульованої об'єднаної енергосистеми

За незалежні змінні в (1) прийняті частоти 1 і 2 кожної із частин енергосистеми. Характеристичний визначник системи рівнянь буде мати вигляд:

.                                        (3)

Він розкладається на два співмножника. З врахуванням цього характеристичне рівняння буде мати вигляд:

.                 (4)

Кожний зі співмножників відповідає певному руху в об'єднаній енергосистемі, а умови стійкості можуть визначатися на основі розгляду кожного з них окремо. Щоб з'ясувати, з яким саме рухом зв'язаний кожний співмножник, вирішимо систему (1) відносно 1 і 2 при східчастому збурюванні Рн1 і запишемо операторні вирази величин (1  2) і (1+2)/2:

(5)

(6)

З (5) і (6) маємо, що перший співмножник характеристичного багаточлена (4) відноситься до зміни середньої частоти  в об'єднаної енергосистеми, а другий  до зміни різниці частот  двох  енергосистем. Якщо помножити різницю частот на Wc(p), то одержимо oпeраторний вираз зміни перетоку потужності між частинами об'єднаної енергосистеми:

.                                                (7)

Вираз (5) відповідає перехідної характеристики у вигляді експоненти, що має при типових значеннях параметрів енергосистем (ТJ = 10 с, kн = 2) сталу часу 5 с. У вираз (6) замість Wc(p) підставимо (2):

.        (8)

Знаменник виразу (8) при будь-яких реальних значеннях параметрів має один від’ємний і два комплексних сполучених корені, а різниця частот містить дві складові: аперіодичну (експоненціальну) і коливальну згасаючу, що прагне до нуля в часі і зменшується в міру посилення зв'язку частин об'єднаної енергосистеми (збільшення Ас і Ад) . Аперіодична складова практично при всіх значеннях параметрів залишається незначною. При досить сильному зв'язку різниця 1  2 стає дуже малою. При цьому практично залишається тільки одна зміна середня частота. Коефіцієнт 2, що з'явився в (5), зв'язаний лише з тим, що величина збурювання РН1 в (1) і наступних виразах віднесена до потужності кожної частини, тобто до половини потужності  об'єднаної енергосистеми.

ВИСНОВОК

Характеристичний визначник системи регулювання частоти і перетоку потужності  для моделі симетричної ОЕС розкладається на два співмножника. Перший визначає стійкість регулювання середньої частоти, а другий стійкість регулювання різниці частот.