УДК 621.31.311.728:725

світлодіодний світильник Зовнішньої установки

Понизовна О.Ю., студент; Примак О.В., студент;

Носанов М.І., к.т.н., проф.; Тимченко В.І., к.ф-м.н., доц.

(Донбаська національна академія будівництва та архітектури, м. Макіївка, Україна)

В наш час одним з головних економічних і економічних джерел світла є світлодіоди. Використання їх у зовнішньому освітленні є винятково ефективним. А зовнішній світлодіодний світильник може застосовуватись майже в кожній галузі народного господарства. Зокрема, для освітлення вулиць, доріг, парків, скверів, майданів, дворів, складів, виробництв, гаражів, різноманітних територій, як побутового, громадського, так і промислового призначення.

Відомо ряд розроблених світильників, наприклад з газорозрядними ртутними лампами (ДРЛ), потужністю 80, 125, 250, 400, 700 Вт і т.д. [1]; ЖКУ 14–150–002 У1/А1,                         ЖКУ14–50–002У1/А1, РКУ01У–250–006У1 [2], ТVZD 601,  602,  604,  608,  612 з розрядними натрієвими лампами високого тиску (High pressure sodium lamp), НВД 250W, НВД 400W [3] та інші.

Однак ці світильники мають ряд недоліків. Одним із них є те, що термін служби ламп невеликий (приблизно 10 тис. годин), велика споживана потужність, погано та довго розпалюються при зниженій напрузі, необхідні великі затрати при експлуатації з частою заміною ламп (потрібен підйомник та кваліфікований персонал).

Крім того, він має практично одне джерело світла, що знижує експлуатаційну можливість та надійність, знижує життєздатність освітлювальних установок, обладнання та обслуговуючого персоналу. Все це призводить до незадовільної освітленість доріг, як наслідок – до дорожньо-транспортних пригод.

На кафедрі електротехніки та автоматики був розроблений світильник, який позбавлений цих недоліків [4]. Його конструкція дозволяє варіювати потужностями в будь-яких межах та мала n-у кількість незалежних джерел світла. Світильник виготовляється з взаємозамінних модулів (це окремі незалежні джерела світла), на поверхні яких рівномірно розташовані та послідовно з’єднані світлодіоди, модулі з’єднуються між собою паралельно по змінній напрузі за допомогою штекерів і живляться від електронного блоку, який з’єднаний з мережею живлення змінного струму. Відрізняється від [5] тим, що він живиться прямо від мережі змінного струму напругою 220 В через електронний перетворювач.

На мал. 1 зображений загальний вид світильника, на мал. 2 – розріз А–А.

Світильник містить: 1 – світлодіоди; 2 – модуль зі світлодіодами; 3 – панель;                4 – пластиковий корпус; 5 – штекер; 6 – гніздо; 7 – прозоре розсіювальне скло з полікарбонату; 8 – дзеркальний відбивач з напилюванням на пластикову конструкцію; 9 – гвинт кріплення панелі 3; 10 – клемна колодка; 11 – втулка для кріплення світильника.

Світильник призначений для мереж змінної напруги 220 В з частотою 50 Гц. Габарити світильників можуть бути різноманітними і залежать від їх потужності і, відповідно, від кількості світлодіодів і модулів. Наприклад, СД світильник потужністю приблизно 30 Вт відповідає світильнику з газорозрядною лампою приблизно 180 Вт.

СД світильники більш економічні, ніж світильники з газорозрядними лампами, їх потужність менша в 6,0 разів, термін служби СД складає 100 тис. годин, а НВД – 10 тис. годин безупинної роботи. За один рік  світильник із СД може заощадити приблизно 750 кВт·год., а їх по Україні мільйони. Окрім того, великий термін служби СД забезпечує значну економію річних приведених витрат.

| Мал. 1 | Мал. 2 |
| --- | --- |

Надійність запропонованих світильників збільшується за рахунок кількості модулів та швидкої їх заміни, в яких згорілі СД є індикаторами, які сигналізують про вихід з ладу того чи іншого модуля. Потрібно певну кількість модулів мати про запас. Модулі легко замінюються навіть неспеціалістами, потрібно тільки дотримуватися  техніки безпеки.

Світильник має невеликі габарити 200×170×80 мм, вагу приблизно 3 кг, він стійкий до механічних ударів, всі його елементи, в тому числі і СД, екологічно чисті.

Великі переваги світлодіодних світильників дозволяють їх рекомендувати для застосування у кожній галузі народного господарства, як світильники зовнішнього освітлення. Зокрема, для освітлення вулиць, доріг, парків, скверів, майданів, дворів, складів, виробництв, гаражів, різноманітних територій, як побутового, громадського, так і промислового призначення та ін.

Перелік посилань

- Справочная книга для проектирования электрического освещения. Под ред. Г.М. Кнорринга. Л.: Энергия, 1976. – 384 с.: ил.

- Каталог СП «Ватра – Шредер», Тернопіль, 2005.

- Каталог светотехнической продукции корпорации АсКо–УкрЕМ, Киев, 2006.

- Носанов М.І., Тимченко В.І. та ін. Світлодіодний світильник зовнішньої установки. Патент України на корисну модель №u 2008 01573 (пріоритет), 2008 р.

- Носанов М.І., Тимченко В.І. та ін. Зовнішній світлодіодний світильник. Патент України на корисну модель №u 2008 01576 (пріоритет), 2008 р.