УДК 621.31.311.728:725

СВІТИЛЬНИК АВАРІЙНОГО (ЕВАКУАЦІЙНОГО)

ОСВІТЛЕННЯ НА ОСНОВІ НАД`ЯСКРАВИХ СВІТЛОДІОДІВ

Ткаченко С.І., студент; Романова Т.І., маг.; Носанов М.І., к.т.н., проф.

(Донбаська національна академія будівництва та архітектури, м. Макіївка, Україна)

Відповідно до нормативних актів, практично будь-яке громадське приміщення повинно бути обладнане світильниками аварійного освітлення, тому що в теперішній час до питань безпеки людей в випадку надзвичайних ситуацій, ставляться з особливою увагою.

Аварійні світильники призначені для забезпечення можливості евакуації людей в випадку відключення робочого освітлення або при виникненні інших надзвичайних ситуацій.

Відомо кілька типів світильників аварійного і евакуаційного освітлення, такі як: MIRA, EФ-S-60 [1], ЛБА 3923 [2], PK-109AW [3] та інші.

Зазвичай світильник містить: корпус, розсіювальне скло, джерело світла – лампу розжарювання (ЛР) або компактну люмінесцентну лампу (КЛЛ) відповідно потужністю 40 Вт або 11 Вт і напругою 220 В, блок автономного живлення – акумулятор, що дозволяє працювати 2 години в аварійному режимі, блок перемикання живлення на резервну лінію і т.д.

Поряд зі значними перевагами світильник [3] має і ряд недоліків. До них можна віднести: невеликий термін служби КЛЛ (10 тис. годин), відносно велику споживчу потужність (11 Вт), світильник має одне джерело світла, що знижує його надійність, ЛР має спіраль, нагрівається, а в КЛЛ знаходяться пари ртуті, що небезпечно для навколишнього середовища.

На кафедрі електротехніки і автоматики розроблений світильник [4], що позбавлений цих недоліків. Він виготовляється з взаємозамінними однотипними модулями (це окремі незалежні джерела світла), на поверхні яких розташовуються послідовно з`єднані СД, а модулі з`єднуються між собою паралельно за допомогою штекерів і живляться від автономного джерела живлення (мініатюрного акумулятора), який з`єднується з електронним блоком живлення постійного струму. Останній з`єднаний з RC–ланцюгом і перемикаючим пристроєм ліній з робочої на резервну. Сумарна потужність СД складає 4,5 Вт зі світловим потоком 22,5 лм в аварійному режимі і терміном служби 100 тис. годин, також СД екологічно чисті.

На мал. 1 зображений загальний вигляд світильника НЛБ 1401 [5], який прийнятий як основа для розміщення всіх елементів запропонованого аварійного світильника. На мал. 2 зображені геометричні розміри світильника, а на мал. 3 при знятому склі зображена панель з розміщенням СД.

| Мал. 1 | Мал. 2 | Мал. 3 |
| --- | --- | --- |

Запропонований світильник містить: 1 – корпус; 2 – панель, на якій розміщені модулі зі СД; 3 – світлодіоди; 4 – ковпак–скло із кольорового прозорого полікарбонату (колір скла обирається згідно ПУЕ [6]).

Світильник призначений для мережі змінної напруги 220 В частотою 50 Гц. Живиться від джерела живлення евакуаційного освітлення, який у свою чергу живиться від різних підстанцій або різних секцій трансформаторної підстанції [6]. Він встановлюється як світлові покажчики «ВИХІД» над дверима, на шляхах евакуації в напрямку виходу і т.д. [6].

Світильник може містити n–кількість модулів, це залежить від потужності і габаритів світильника. В даному випадку зображені три модулі по 1,5 Вт, які з`єднані між собою паралельно. Світлодіоди в модулях (15 шт.) з`єднані послідовно, їх може бути більше, це залежить від поставленої задачі.

При зникненні напруги в робочій лінії Л1 на акумулятор поступає напруга від резервної лінії Л2, потім відповідно на світлодіоди. У разі зникнення напруги в лініях Л1 та Л2 світлодіоди будуть живитися тільки від автономного джерела (акумулятора), який дасть змогу працювати світильнику безперервно до 13 годин. При з`явленні напруги на лініях Л1 та Л2 живлення світильника поновлюється по початковій схемі. Він добре працює при зміні напруги в лініях живлення в діапазоні (0,5÷1,2)Uн.

Схема світильника дуже надійна в роботі, має три джерела живлення (Л1, Л2 і акумулятор ) і три незалежних джерела світла – модуля. При виході зі строю одного модуля, світильник по своїм світловим характеристикам забезпечує евакуаційні процеси. Модулі легко замінюються навіть неспеціалістами, потрібно тільки дотримуватися техніки безпеки.

Світильник економічний в роботі. Потужність його менше відомих. Якщо вважати, що аварійний світильник працює практично цілодобово, то економія електроенергії на рік на 1000 світильників складе 56,9 кВт·год./рік, а по Україні вона може складати мільйони кВт·год./рік. Окрім того, великий термін служби СД забезпечує значну економію річних приведених затрат.

Таким чином, великі переваги запропонованих аварійних (евакуаційних) світильників на світлодіодах дозволяють їх рекомендувати для застосування майже в кожній галузі народного господарства.

Перелік посилань

- Светильник аварийного освещения. Серия MIRA, EФ-S-60, 2003.

- Светильник аварийного освещения. Серия ЛБА 3923. Каталог продукции НЭС, светотехника, Россия (Украина), 2006.

- Каталог фирмы Philips, светильник аварийный PK-109AW, 220 В, 20 лм, 11W, ХІІ, 2003.

- Носанов М.І. та ін. Світильник аварійного (евакуаційного) освітлення на основі над`ярких світлодіодів. Патент України на корисну модель № u 2008 01567 (пріоритет), 2008 р.

- Светильники настенно-потолочные. Каталог продукции НЭС, светотехника. Россия (Украина), 2006.

- Правила устройства электроустановок, 6-е изд. перераб. и доп. – М.: Енергоатомиздат, 1985. – 640 с.: ил.