УДК 004.8+004.312:644.1

ФАЗЗИ-ЛОГИКА В СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ

Христо П.Е., студент; Бушер В.В., доц., к.т.н.

(Одесский национальный политехнический университет, г. Одесса, Украина)

Системы автоматического управления, предназначенные для поддержания комфортных условий в различных помещениях, могут регулировать температуру и влажность воздуха, поддерживать концентрацию углекислого газа на заданном уровне и т.д. Такие системы работают в условиях существенного изменения различных параметров окружающей среды и условий в обслуживаемом помещении.

Целью работы является синтез регулятора, который мог бы без дополнительных настроек функционировать в помещениях различного размера и в условиях существенного изменения внешних воздействий, например, суточных и сезонных колебаний теплопритоков, обеспечивая высокое качество регулирования требуемых координат. Внутренний подчиненный контур такой системы управления построен по принципу совместного управления двумя координатами, одна из которых – это скорость вращения крыльчатки приточного вентилятора, а другая – эквивалентная мощность нагревателя в канале приточной вентиляции. Внешний контур – регулятор температуры помещения (и/или контроля уровня CO2).

С целью обеспечения инвариантности системы регуляторы построены с применением фаззи-логики. За счет подачи на вход фаззи-регуляторов сигнала обратной связи и скорости его изменения, а затем интегрирования выходного сигнала (ВС) одного фаззи-регулятора и суммирования с ВС второго регулятора получаем структуру, эквивалентную ПИД-регулятору.

FuzzyController-1

FuzzyController-2

set

Рис. 1. Функциональная схема нечеткого ПИД-регулятора.

Но важным отличием от линейного ПИД-регулятора является изменение параметров (эквивалентных коэффициентам усиления и постоянным времени дифференцирующей и интегральной составляющих) в функции входных сигналов, обеспечиваемых системой нечеткого вывода. На рис. 1 приведена структурная схема регулятора, включающего аналогичные друг другу FuzzyController-1 и FuzzyController-2, интегратор и сумматор с ограничениями выходных сигналов.

Алгоритм работы элемента нечеткого вывода ориентирован на программную реализацию в контроллерах PIC16XXX. Элемент имеет две входные переменные величины – температуру и скорость ее изменения, и одну выходную. В основе алгоритма – девять правил, в соответствии с которыми уровни (термы) входных величин по три для каждого сигнала (рис. 2) определяют величину ВС, описывемого пятью функциями принадлежности (рис. 3).

Правила формирования нечеткого вывода.

- Температура низкая   & скорость изменения температуры отрицательна → ВС высокий

- Температура средняя & скорость изменения температуры отрицательна → ВС выше среднего

- Температура высокая & скорость изменения температуры отрицательна → ВС ниже среднего

- Температура низкая   & скорость изменения температуры равна 0            → ВС высокий

- Температура средняя & скорость изменения температуры равна 0            → ВС средний

- Температура высокая & скорость изменения температуры равна 0            → ВС низкий

- Температура низкая   & скорость изменения температуры положительна → ВС выше среднего

- Температура средняя & скорость изменения температуры положительна → ВС ниже среднего

- Температура высокая & скорость изменения температуры положительна → ВС низкий

Рис. 2. Функции принадлежности                   Рис. 3. Функции принадлежности термов

термов  входных сигналов.                               выходного сигнала фаззи-регулятора.

В результате обработки правил формируется кривая распределения степени принадлежности ВС его термам (пример приведен на рис. 4). На основании метода эквивалентных площадей в процессе дефаззификации по этой кривой вычисляется значение выходного сигнала регулятора.

Рис. 4. Кривая распределения степени истинности ВС

Алгоритм фаззи-регулятора приведен на рис. 5.

MTN

MTZ

MTP

M[dT/dt]N

M[dT/dt]Z

M[dT/dt]P

MIN(MTN, M[dT/dt]Z) = XNZ

MIN(MTN, M[dT/dt]N) = XNN

MIN(MTN, M[dT/dt]P) = XNP

MIN(MTZ, M[dT/dt]N) = XZN

MIN(MTZ, M[dT/dt]Z) = XZZ

MIN(MTZ, M[dT/dt]P) = XZP

MIN(MTP, M[dT/dt]P) = XPP

MIN(MTP, M[dT/dt]N) = XPN

MIN(MTP, M[dT/dt]Z) = XPZ

MAX(XNN, XNZ)

MAX(XPN, XZP)

MAX(XNP, XZN)

MAX(XZZ, XZZ)

MAX(XPP, XPZ)

MIN(MWP, MAX(XNN, XNZ))

MIN(MWPS, MAX(XNP, XZN))

MIN(MWZ, MAX(XZZ, XZZ))

MIN(MWNS, MAX(XPN, XZP))

MIN(MWN, MAX(XPP, XPZ))

MWP

MWPS

MWZ

MWNS

MWN

MAX(1:5)

T

MW

W

Рис. 5. Алгоритм подпрограммы расчета распределения степени истинности ВС

Программа для процессоров PIC16XXX занимает примерно 1800 команд и использует около 150 регистров. Общее время вычисления составляет 300мс. За счет распределения вычислительных операций во времени удается обеспечить как управление быстродействующими устройствами (симисторными регуляторами скорости вентилятора и мощности нагревателя, работающими синхронно с питающей сетью), так и вычисление сигналов регуляторов медленно изменяющихся  координат.