# УДК 621.314

Гармонический состав входного тока двенадцатифазного выпрямителя при работе на активно-емкостную нагрузку

Бабухина О. Н., студент; Шавёлкин А.А., доц., к.т.н.

(Донецкий национальный технический университет, г. Донецк, Украина)

Современные стандарты предъявляют жесткие требования к гармоническому составу тока потребляемого полупроводниковыми преобразовательными устройствами из сети переменного тока. В преобразователях частоты со звеном постоянного тока для подавления высших гармоник применяют составные многофазные схемы выпрямителей с емкостным фильтром. Для R-L нагрузки вопрос анализа входного тока достаточно  глубоко проработан, чего нельзя сказать для случая R-C нагрузки.

Цель работы. Исследование возможности использования методики с использованием базисных зависимостей [1] для анализа гармонического состава  входного тока многофазных выпрямителей на примере двенадцатифазной схемы выпрямления.

В двенадцатифазной схеме выпрямления два трехфазных мостовых выпрямителя соединены последовательно и питаются от трехобмоточного трансформатора. Вторичные обмотки трансформатора имеют схемы соединения «звезда» и «треугольник» со сдвигом линейных напряжений на 30º.

В [1] рассмотрен метод расчета трехфазного мостового выпрямителя (ТМВ) при R-C нагрузке при учете индуктивного сопротивления входных цепей и пренебрежении активным сопротивлением.  При этом для расчета токов используются базисные значения, так, например, выходной ток выпрямителя (среднее значение):

Id=XE1mId ,                                                               (1)

где: Х – индуктивное сопротивление фазы входной цепи выпрямителя, E1m – амплитуда ЭДС фазы источника переменного тока.

Все значения задаются в функции относительного значения выпрямленного напряжения ud=Ud3E1m. Зависимости для выходного тока и первой гармоники входного тока зависимости могут быть заданы полиномом.

Для интервала ud=(0.845-0.95):

Id=2.7408ud2−6.6776ud+3.8788, I(1)=1.9795ud2−4.9004ud+2.8762.

Для  ud=(0.95-0.995): Id=2.0018ud3−2.05ud2−1.8994ud1+1.9477,

I(1)=−7.6898ud3−25.497ud2−27.94ud+10.13.

Относительные значения гармоник входного тока ТМВ I(k)1=I(k)I(1) при кратности k=6l±1 получены в соответствии с методикой [1] и приведены в табл.1 и на рис.1.

Гармоники входного тока ТМВ                                             Таблица1

| ud | I*(1) | I1(5), % | I1 (7), % | I1 (11), % | I1 (13), % | I1 (17), % | I1 (19), % | I1 (23), % | I1 (25), % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.93 | 0.0306 | 32.8 | 10 | 6.9 | 3.4 | 2.7 | 2 | 1.2 | 1.2 |
| 0.92 | 0.043 | 29 | 8 | 5.67 | 3.4 | 2.3 | 1.7 | 0.94 | 0.85 |
| 0.9 | 0.069 | 23.4 | 7.5 | 3.93 | 3 | 1.4 | 1.1 | 0.88 | 0.7 |

Входной ток двенадцатифазной схемы выпрямления:

5

7

11

13

17

19

23

25

ud

I1(k)

Рис.1. Зависимости I1(k)=f(ud)

i1A=n2EmX[l=0∞(I1(k)+(−1)lI2(k))cos(kωt+ψk)].                      (2)

Для 12ти- фазной схемы при четных l подавление гармоник отсутствует, таким образом во входном токе присутствуют 11я-, 13я-, 23я-, 25я-, и т.д. гармоники. Коэффициент гармоник КГТ (THD) входного тока:

THDi=k∞I(k)1.

Значения THDi=f(ud) по результатам расчетов приведены в табл. 2.

Зависимость 	THDi=f(ud)                                                                               Таблица 1

| ud | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.9 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КГТ,% | 2.82 | 2.95 | 3.22 | 3.65 | 4.24 | 5.05 | 5.82 | 6.73 | 7.7 | 9.01 | 12.6 | 15.6 | 24.8 | 46 |
| К*,% | 2.77 | 3.1 | 3.5 | 3.93 | 4.52 | 5.08 | 5.7 | 6.25 | 6.7 | 7.25 | 8.89 | 11.1 | 15.5 | 25.7 |

Значение THDi <5% обеспечивается только при ud<0.9, что  достигается при определенной загрузке по току и соответствующих параметрах схемы выпрямления, в первую очередь, это касается Х входной цепи. Условие обеспечения ud<0.9 предполагает соответствующее завышение напряжения вторичных  обмоток, что необходимо учитывать  при расчете параметров входного трансформатора.

# Литература

1. Шавьолкін О.О. Перетворювальна техніка: навчальний посібник/ О.О. Шавьолкін, О.М.Наливайко. – Краматорськ,  ДДМА, 2008. - 326с.