УДК 621.791:621.311

РОЗРАХУНОК ПІКОВИХ СТРУМІВ ТА ВТРАТ НАПРУГИ У МЕРЕЖАХ ЖИВЛЕННЯ МАШИН ТОЧКОВОЇ КОНТАКТНОЇ ЗВАРКИ

Болотнов Д.В. студент; Воротніков С.О. магістр; Погрібняк Н.М. доц., к.т.н.

(Донецький національний технічний університет, м. Донецьк, Україна)

Контактна зварка є розповсюдженим способом отримання нерозбірних з’єднань. У теперішній час понад 30 % всіх зварювальних з’єднань виконується цим способом. Графіки електричних навантажень  машин контактної зварки характеризуються короткочасними  великими імпульсами стуму, які призводять до  значних втрат напруги у мережі. Зниження напруги може стати причиною браку зварки. Для виключення браку мережа має бути обрана таким чином, щоб втрата напруги у ній не перевищувала 10% з ймовірністю 0,999.

Діюча методика [1] розрахунку пікових струмів та втрат напруги з метою зменшення обсягів обчислень спирається на приблизний розрахунок  втрат напруги та пікових струмів і передбачає застосування двохступінчатої моделі впорядкованої діаграми навантажень зварювальних машин, що призводить до похибки і створює певний запас при виборі живлячої мережі, збільшуючи капітальні витрати на неї.

Метою роботи є зменшення капітальних витрат на електричну мережу живлення машин контактної зварки при забезпеченні вимог до рівня напруги у мережі, необхідного для гарантованої якості зварки шляхом підвищення точності розрахунку пікових струмів та втрат напруги.

Функції розподілу пікових струмів і втрат напруги, за якими можуть бути визначені  максимальні розрахункові значення цих величин з заданою граничною ймовірністю, можуть бути отримані шляхом перебору усіх можливих варіантів ввімкнення зварювальних машин, для кожного з яких визначатиметься ймовірність та значення пікових струмів і втрат напруги.

Запропоновано рішення задачі для випадку живлення групи зварювальних машин, підключених до нерозгалуженого шинопроводу. Для розрахунку функцій розподілу пікових струмів і втрат напруги необхідно забезпечити рішення двох задач: розрахунок струмів і напруг у всіх гілках мережі для будь-якої групи зварювальних машин та перебір всіх варіантів ввімкнення зварювальних машин з визначенням їх ймовірності.

Для обчислення струмів і напруг усіх гілок електричної мережі застосовані закони Ома і Кірхгофа. Оскільки при розрахунку функції розподілу пікових струмів і втрат напруги визначення струмів і напруг необхідно виконувати багатократно для різних груп ввімкнених зварювальних машин, що відрізняються кількістю фаз, потужністю, відстанню від джерела живлення, розроблений алгоритм автоматичного формування матриць з’єднань, контурів, опорів, вектора ЕРС.

Точний розрахунок функцій розподілу втрат напруги та пікових струмів за біноміальним законом розподілу можливий лише при невеликій кількості зварювальних машин через великий обсяг розрахунків. Кількість сходинок біноміального закону розподілу для n зварювальних машин через число комбінацій Cnr ввімкнених r  машин  дорівнює

M=r=0nCnr,      де 	Cnr=n!r!⋅(n−r)!.

Кількість зварювальних машин у цеху може складати сотні. Отже, наприклад, для 100 зварювальних машин отримаємо понад 1,267⋅1030 сходинок на функції розподілу. Для зменшення обсягу розрахунків пропонується застосування  метода „Граничних функцій розподілу пікових струмів та втрат напруги ”.

Ідея метода полягає в тому, що з метою зменшення кількості сходинок на функціях розподілу всі зварювальні машини розподіляються  на  7 груп (розрядів) в залежності від кількості фаз та до яких фаз підключена зварювальна машина:

- однофазні, підключені до фаз АB; BC; CA – три групи;

- двохфазні, підключені до фаз  AB, BC;  BC, CA;   CA, AB  - три групи;

- трифазні ABC.

При розрахунку функції розподілу надалі розглядатимуться не всі можливі комбінації ввімкнення зварювальних машин, а всі можливі комбінації ввімкнення різної кількості машин з груп, це забезпечує зменшення кількості сходинок на функції розподілу. При виконанні розрахунку для отримання абсцис граничних (максимальної і мінімальної) функцій  розподілу пікових струмів та втрат напруг для кожної комбінації кількості ввімкнених машин з групи розрахунок виконуватиметься двічі: для найбільш потужних зварювальних машин з кожної групи – отримаємо максимальну функцію розподілу та для зварювальних машин найменшої потужності – ця інформація необхідна для мінімальної функції розподілу.

Алгоритм метода:

- всі МКЗ розподіляються за фазами мережі, що їх живить;

- виконується розподіл МКЗ за групами в залежності від кількості фаз та від того, на яку лінійну напругу підключена зварювальна машина;

- у кожній групі зварювальні машини сортуються за зростанням потужності;

- розраховується функція розподілу кількості ввімкнених машин і за нею визначається кількість mx одночасно ввімкнених машин, ймовірність перевищення якої не більша за задану граничну ймовірність ex=0,001;

- розраховуються пікові  струми та втрати напруг для всіх можливих варіантів ввімкнення зварювальних машин з сформованих груп при загальній кількості машин від  однієї до mx.  Причому пікові струми та втрати напруги розраховуються для двох граничних випадків: коли з групи ввімкнута певна кількість зварювальних машин найбільшої потужності та найменшої (відповідно для максимальної та мінімальної функції розподілу). Результати розрахунків (пікові струми, втрати напруги разом з ймовірністю їх виникнення) зберігаються у відповідних масивах;

- виконується впорядкування результатів розрахунків за зростанням пікових струмів та втрат напруги та розраховуються ділянки максимальних і мінімальних функцій розподілу цих величин (для кількості ввімкнених зварювальних машин від 1 до mx) із врахуванням сходинки функції розподілу, що відповідає випадку, коли всі зварювальні машини відключені;

- за отриманими функціями розподілу визначаються максимальні розрахункові (за мінімальною  та максимальною граничними функціями розподілу) значення пікових струмів та втрат напруги.

Таким чином, запропонований метод дозволяє отримати цілком достовірний діапазон максимальних розрахункових значень пікових струмів та втрат напруг у мережі, що живить групу машин контактної зварки з заданою граничною ймовірністю.

Перелік посилань

1. Теоретические основы аналитического метода максимальных токов и потерь  напряжения в  сетях контактной  электросварки. / Г.М. Каялов, В.П. Муха, А.А. Бадахян, Л.Б. Годгельф // Инструктивные указания по проектированию электротехнических промышленных установок. – Москва.: ГПИ Тяжпромэлектропроект. - 1976. - №3. - С. 3-9.