УДК 621.316

МНОГООБРАЗИЕ ФУНКЦИЙ СОВРЕМЕННЫХ АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И ИХ ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМЫ

АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

Гружевский Д.В., аспирант; Бавыкин А.В., студент; Годжелло А.Г., проф.

(Московский Энергетический Институт (технический университет), г.Москва, Россия)

Мировые лидеры по разработке и производству электротехнического оборудования, буквально каждый год предлагают новые решения в области автоматизации производственных процессов и диспетчеризации энергетических объектов, которые могут быть сильно удалены от диспетчерских пунктов. Неотъемлемой частью любой такой системы является автоматический выключатель (АВ). Применение электронных и микропроцессорных блоков управления, заменяющих традиционные термомагнитные расцепители позволяет дополнить базовый набор защитных функций (защита от перегрузки с обратнозависимой выдержкой времени и мгновенная защита от токов короткого замыкания) возможностью создания выдержки времени для обеспечения селективности по времени, реализации защиты от токов утечки через изоляцию, защиты от замыканий на землю, от небаланса напряжений и т.д. Современные АВ позволяют решать ряд задач энергосбережения и энергоэффективности. Многообразие автоматических выключателей расширяется и за счет развития средств дистанционного управления. Такими средствами обычно являются электромагниты дистанционного отключения, электромагнитный привод включения или мотор-редуктор. Сравнение функциональных особенностей автоматических выключателей при многообразии их концепций можно, конечно вести на уровне экспертных оценок. Но, очевидно, необходимы какие-то формализованные средства описания их функций (задача формализованного описания). Представляется, что такими средствами являются диаграммы состояний. Их построение и анализ эффективно реализуются средствами языка программирования искусственного интеллекта Prolog. В строгом логическом описании необходимо отобразить все состояния и все видов сигнализаций входных и выходных воздействий. На основании проведенных исследований, были построены и проанализированы диаграммы состояний автоматических выключателей (в ручном и в режиме дистанционного управления). В частности, главным выводом является то, что существует способ формального описания функциональных возможностей автоматических выключателей. Модель выключателя в виде детерминированного конечного автомата позволяет построить регулярные формулы, подчиняющиеся вполне строгим алгебраическим преобразованиям и сравнениям. Для построения формул создано средство компьютерной поддержки в виде программы на языке  Prolog.

Для решения целого ряда прикладных задач, совместно с департаментом PES ЗАО «Шнейдер Электрик», был спроектирован и реализован проект «Демо Щит» на базе оборудования «Шнейдер Электрик». Это низковольтное комплектное устройство представляет собой инструмент для оценки и исследования всего номенклатурного ряда новых автоматических выключателей Compact NSX на токи до 630 А, и позволяет наглядно продемонстрировать функциональные возможности аппаратов и исследовать логические особенности систем и принципов управления. А наличие фронтальных дисплеев FDM 121, формирует кардинально новую концепцию, которая изменяет подход к определению целого ряда параметров и способов аварийно-предупредительной сигнализации.

Для решения вопросов диспетчеризации, были разработаны топологические схемы сетей с применением оптоволоконных повторителей и повторителей на медных проводниках. Проведены испытания и даны рекомендации по интеграции и управлению функционально сложными автоматическими выключателями в сетях передачи данных.

Существует несколько способов передачи данных с автоматического выключателя. Распространенным способом является использование дискретного сигнала, с датчиков или дополнительных контактов, с дальнейшей передачей его на программируемый контролер. Но с приходом многофункциональных АВ появилась возможность передавать данные при помощи встроенных взаимозаменяемых электронных блоков контроля и управления. Данные блоки разработаны для обеспечения защиты силовых цепей и потребителей, для дистанционной передачи аварийно-предупредительной сигнализации, и непосредственного удаленного управления АВ. Блоки позволяют производить измерение токов, напряжений, мощности, частоты в текущем режиме, создают условия для постоянного контроля и при необходимости – для принятия мер к обеспечению бесперебойной работы оборудования. Используя такое универсальное средство, появляется возможность передавать текущие данные с АВ на дальние расстояния к конечному пользователю, с использованием всех известных современных сетей передачи данных, таких как: оптоволоконные линии, Ethernet, интернет, сотовая связь (SMS-оповещения), спутниковая связь, Wi-Fi, Bluetooth и т.п. Кроме уже существующих развернутых сетей, также широко применяются локальные сети работающие на промышленных протоколах передачи данных (например ModBus). Зачастую, эксплуатационные организации используют и другие типы устройств для соединения с электронными блоками (расцепителями) АВ. Эти устройства дают возможность локального соединения, на прямую к уникальному АВ, без использования сетей передачи данных. Для этого на фронтальной панели электронного расцепителя имеется особый сервисный разъём, позволяющий проводить работы по настройке, получению данных и управлению АВ. Любой из вышеизложенных способов передачи данных возможно интегрировать в систему диспетчеризации объектов, которая создана с целью координировать работу всех систем, устройств одновременно, чтобы улучшить их обслуживание, увеличить безопасность и экономию электроэнергии, предоставить новые возможности по управлению предприятием на базе отчетов по каждой из систем или всему объекту целиком, а также обеспечить надежное дистанционное управление многофункциональными АВ.

Нами реализованы несколько вариантов интеграции аппаратов типа Compact и Masterpact в единую сеть диспетчеризации. Даны рекомендации по настройке сетевых протоколов и методов реализации подключений.

Перечень ссылок

1. Функциональная идентификация автоматических выключателей. Годжелло А.Г., Годжелло М.А., Зунг Ф.Н., Каалшникова А.В. Известия ВУЗов Северокавказского региона, Изд-во «Технические науки», 2009, № 1, стр. 59 - 63