УДК 621.314

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕГУЛЯТОРА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Комаров С.А., магистрант; Розанов Ю.К., д.т.н., проф.

(Московский Энергетический Институт, г.Москва, Россия)

Современное оборудование воплощает в себя все человеческие новшества, которыми стали полупроводниковые приборы, широко применяемые в различных отраслях промышленности. Поэтому системы обеспечения качества электроснабжения должны быть разработаны таким образом, чтобы они были способны справиться с широким спектром проблем. Одну из таких проблем представляют искажения формы сетевого напряжения, вызванные высшими гармониками напряжения и тока [1]. Они оказывают отрицательное влияние на работу системы электроснабжения.

Могут применяться различные методы, чтобы попытаться ослабить влияние проблем, вызываемые высшими гармониками тока при нагрузках с высоким значением коэффициента амплитуды.

Разработана структурная схема регулятора, силовая часть которого состоит из преобразователя напряжения на полностью управляемых ключевых элементах – IGBT транзисторах, фазного реактора L на стороне переменного тока и конденсаторной батареи на стороне постоянного тока. Регулятор предназначен для непосредственного подключения к сети 230В, 50Гц. В схеме регулятора использованы силовые IGBT-модули. В цепях демпфирования использованы встроенные в IGBT-модули встречно-параллельные диодные модули и закрепленных на модулях высокочастотных конденсаторов. Конденсаторная батарея в цепи постоянного тока состоит из электролитических конденсаторов большой емкости.

Датчики контролируют: фазное напряжение сети, напряжение в цепи постоянного тока на конденсаторной батарее, фазный ток, ток в дросселе.

Посредством датчика напряжения, обеспечивается синхронизация системы управления с напряжением сети и контроль мгновенного значения напряжения в сети. Ток в сети контролируется датчиком тока.

Контроль напряжения в цепи постоянного тока выполняется посредством датчика напряжения, который обеспечивает передачу постоянной составляющей напряжения с гальванической развязкой.

Драйверы для непосредственного управления IGBT-модулями выполнены на базе стандартных узлов, которые обеспечивают гальваническую развязку цепей выхода микропроцессорной системы управления и входных цепей IGBT-модулей и усиления мощности сигналов системы управления до нужного уровня.

Аппаратная часть системы управления регулятором включает: микропроцессор, драйверы для непосредственного управления IGBT-модулями, датчики тока и напряжения, вторичные источники питания +5 В, 15 В.

В будущем рассматривается возможность построения системы управления на базе программируемой логической интегральной схемы (ПЛИС). Современные ПЛИС не уступают по своим характеристикам промышленным микропроцессорам, но в то же время превосходят их по скорости вычисления, что очень важно для системы управления. Система управления за короткое время сможет вычислить угол сдвига между током и напряжением, разложить ток на составляющие гармоники и сформировать последовательность импульсов для управления силовыми IGBT-модулями. Система управления, построенная на совместной работе ПЛИС с прецизионными датчиками, позволит существенно снизить вероятность попадания высших гармоник в сеть, генерируемых нелинейной нагрузки, токи которой компенсируются регулятором переменного тока, тем самым не допускает искажения сетевого напряжения.

Применение полностью управляемых ключей и импульсной модуляции позволяет обеспечить работу преобразователей переменного/постоянного тока в сети с любым значением коэффициента мощности при синусоидальной форме тока. Эти возможности реализуются в преобразователях со свойствами инвертора тока и инвертора напряжения, что имеет большое значение для создания экологически чистых преобразователей электроэнергии, не создающих высших гармоник тока и напряжения, а также реактивной мощности на частоте основной гармоники.

Литература

1. Розанов Ю.К., Рябчицкий М.В., Кваснюк А.А. Силовая электроника. М.: Издательский дом МЭИ, 2007.

2. Климов В.П., Москалев А.Д. Проблемы высших гармоник в современных системах электропитания // Практическая силовая электроника. Науч.-техн.сб. М.: АОЗТ "ММП-Ирбис", 2002. Вып 5.