УДК 622.333.002

АВАРИИ В ЭНЕРГОСИСТЕМАХ ПО ВИНЕ ПЕРСОНАЛА

Матлахова С.Ю., студент; Ковалёв А.П., д.т.н., проф.

(Донецкий национальный технический университет, г. Донецк, Украина)

Из выступления В.Путина, ежегодно на ликвидацию последствий различного рода аварий и катастроф в Российской Федерации расходуется от 1,5 до 3% ВВП. Мировой ежегодный ущерб от аварий и катастроф составляет около 150 млрд. долларов. Ежегодный суммарный недоотпуск электроэнергии в целом по РАО ‹‹ЕЭС России›› по вине персонала составил от 1300 до 1500 МВт/ч.

По Донбасской энергосистеме за 2005 год произошло N=38 аварий по вине персонала. Используя оперативные журналы диспетчерского учета, где фиксировались все аварийные отключения в энергосистеме были выбраны следующие интервалы времени между авариями по вине персонала ξ : {48; 576; 48; 192; 984; 48; 48; 144; 120; 888; 240; 144; 48; 432; 96; 96; 192; 120; 72; 312; 120; 96; 216; 192; 24; 216; 456; 144; 168; 144; 24; 24; 504; 24; 144; 192; 288; 96}.

Статистическая обработка информации об авариях за 2005 год показала, что интервалы времени между авариями по вине персонала не противоречат показательной функции распределения по критерию Бартлетта (χ0,95;372<β38<χ0,05;372) [1], это означает, что 22,462<26,6<49,798. Определено математическое ожидание времени между авариями по вине персонала  Мξ =208 часов и дисперсия времени между авариями Dξ =48543. На рис.1 приведена теоретическая функция распределения интервалов времени между авариями по вине персонала.

Рисунок 1 – Теоретическая функция распределения интервалов времени между авариями по вине персонала

Из полученной информации можно сделать прогноз, что и в последующие годы функция распределения интервалов времени между авариями по вине персонала не будут противоречить показательному закону. Ежегодно число аварий в год по вине персонала в Донбасской энергосистеме с доверительной вероятностью 0,9 будет находиться в интервале β0,9 =[30,6; 46,9].

Библиографический список

1. Капур К., Ламберсон Л. Надежность и проектирование систем. Пер. с англ. –     М.: Мир, 1980. – 604 с.