- УДК 621.313

гармонический анализ временных функций эДС

в обмотке статора турбогенератора в режиме

номинальной нагрузки

- Шпатенко В.С., студент; В.И. Милых В.И., проф., д.т.н.

(НТУ «Харьковский политехнический институт», г. Харьков, Украина)

Главные процессы в электрических машинах осуществляются через магнитное поле, поэтому непосредственное использование его расчетов является наиболее перспективным путем развития системы изучения и проектирования этих машин.

Объектом исследований выбран турбогенератор (ТГ). Его мощность 160 МВт; диаметр ротора – 1,2 м; зазор – 50 мм; число витков на фазу обмотки статора Ns=24; расчетная длина – la=2,892 м; номинальные фазные напряжение UsN=9093 В и ток IsN=6900А; частота f=50 Гц; число фаз m=3; число пар полюсов p=1; коэффициент мощности cosϕ=0,85; относительное укорочение обмотки статора w=4/5.

Эффект вращения магнитных полей достигался их многопозиционными расчетами с временным шагом Δt. В начальный момент времени t=0 продольная ось ротора d занимает угловое положение ϕ=0 (рис.1), а затем на каждом новом временном шаге ротор, вращаясь с угловой скоростью Ω=ω/p, поворачивается на угловой шаг Δϕ=Ω Δt, где ω=2⋅π⋅f – угловая частота.

Синхронное вращение магнитного поля обмотки статора обеспечивалось вычислением ее фазных токов в соответствующие заданные моменты времени tk:

iU=Imcos(ω tk−β); iV=Imcos(ω tk−23π−β);iW=Imcos(ω tk+23π−β),

где β –задает необходимый фазовый сдвиг между осями намагничивания ротора и трехфазной обмотки статора и определяется в соответствии с [1].

Функция магнитного потокосцепления (МПС) обмотки статора f,k(tk) формируется и раскладывается, в соответствии с правилами [1], непосредственно в гармонический ряд, что позволяет перейти к временной функции ЭДС фазной обмотки:

es=−dΨsdt=n=1,3,5...Ngn ω Ψm,nsin(nωt+γn)			(1)

и получить амплитуды гармоник ЭДС

Em,n= n ω Ψm,n.					 (2)

Отметим, что ряды (1) и (2) содержит только нечетные гармоники и имеют допустимый номер гармоники, зависящий от выбранного числа позиций расчета.

Расчетный анализ магнитного поля и МПС выполнен в свободно распространяемой программе FEMM [2] для основного режима работы ТГ – режима номинальной нагрузки (НН). Задавались величина β=145∘, номинальные фазные токи, а также магнитодвижущей силы (МДС) обмотки ротора Ff N=306 кА, при которой в отмеченных условиях в фазных обмотках статора получались ЭДС, равные Uf N.

Погрешность определения членов ряда Фурье зависит от шага Δt [3], поэтому последний был выбран минимальным для получения достоверных результатов при угле поворота Δϕ на 0,25. На рис.1 дана картина поля в начальный момент времени t=0, где показано направления осей, по которым ориентированы соответствующие МДС (FfN – ротора, FsN – статора, FN – результирующая.

Гармонический состав фазных ЭДС обмотки статора при НН дан в табл.1 наиболее заметными гармониками. Здесь даются амплитуды гармоник в относительных единицах:

Em,n=Em,n/Em,1,

где Em,1 – амплитуда первой гармоники.

Таблица 1 - Гармонический состав фазной ЭДС в режиме номинальной нагрузки

| # n | 3 | 5 | 7 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Em,n | 0,041 | 0,003 | 0,001 | 0,005 |
| n | 11 | 13 | 47 | 49 |
| Em,n | 0,007 | 0,004 | 0,015 | 0,021 |
| n | 53 | 55 | 59 | 61 |
| Em,n | 0,015 | 0,020 | 0,013 | 0,011 |
| n | 89 | 91 | 119 | 121 |
| Em,n | 0,018 | 0,024 | 0,013 | 0,007 |

Проведенный анализ позволяет сделать выводы.

Рисунок 1 – Картина магнитного поля ТГ

в режиме нагрузки

1. Представлена методика гармонического анализа ЭДС в обмотке статора ТГ, основанная на использовании временных функций магнитных потокосцеплений, формируемых посредством численных расчетов магнитного поля в процессе его вращения. Существенным здесь является уход от традиционного рассмотрения магнитных полей в зазоре и условно выделяемых полей рассеяния. Эта методика является наиболее детерминированной и практически лишенной целого ряда условностей и допущений, принятых в классической теории электрических машин, которая объясняет существование спектра гармоник, но не дает для них реалистичных числовых значений.

2. В функциях фазных ЭДС ТГ присутствует весьма широкий спектр гармоник с относительными значениями на уровне 0,01…0,04 от амплитуды первой гармоники, причем из низких гармоник выделяется третья, а более высокие заметные гармоники порождаются зубцовой структурой статора. Кроме того, заметны гармоники с номерами в диапазоне 43…55, которые порождены взаимодействием поля обмотки статора с дискретной структурой ротора.

3. Так как предложенная методика учитывает практически все (влияющие на гармонический состав ЭДС) факторы, то она может явиться основой для совершенствования параметров обмоток и магнитной системы ТГ и других электрических машин, обеспечивающих требуемую форму временных функций ЭДС в их обмотках.

Перечень ссылок

1.Милых В.И., Полякова Н.В. Анализ фазовых соотношений электромагнитных величин в турбогенераторе на основе численных расчетов магнитных полей. // Електротехніка і електромеханіка.-2003.-№4.-С.59-64.

2.Meeker D. Finite Element Method Magnetics. Version 4.0. User’s Manual, January 26, 2004 // http://femm.berlios.de, 2003.

3.Васьковский Ю.М. Польовий аналіз електричних машин: Навч. Посіб. – К.: НТУУ „КПІ”, 2007, – 192 с.